“花里大酒店”项目竣工环境保护

验收监测报告表

建设单位：四川花里酒店管理有限公司

编制单位：四川同佳检测有限公司

二〇一八年七月

建设单位法人代表:	          （签字）

编制单位法人代表:	          （签字）

项  目  负  责  人:

填      表      人：

建设单位：四川花里酒店管理有限公司（盖章）

电话: 0838-2903313

传真：

邮编:

地址: 德阳市泰山南路以西、松花江南路北侧

编制单位：四川同佳检测有限公司

电话:0838-8225258

传真：0838-2228030

邮编：618000

地址:德阳市岷江西路一段256号汇通大厦A栋15-12号

前  言

四川花里酒店管理有限公司在德阳市泰山南路以西、松花江南路北侧新建“花里大酒店”项目。德阳市发展和改革委员会以《企业投资项目备案通知书》（川投资备【51060012111602】0213号）对本项目进行了备案登记。德阳市规划和建设局也对本项目出具了《建设用地规划许可证》（德市地字第510600201000054号）同意项目用地（见附件）。2011年12月，项目的设计方案通过了审查，德阳市住房和城乡规划建设局以德建规审（2011）111号“关于四川花里酒店管理有限公司花里大酒店方案的批复”，同意该项目的建设方案，并出具了《建设工程规划许可证》（德市建字第510600201200051号）同意项目建设施工方案。该项目已于2012年12月由成都土壤肥料测试中心编制完成了“花里大酒店项目”环境影响评价报告表，德阳市环境保护局于2013年1月以德环建函【2013】4号文给予批复。

本项目总投资30000万元，2015年6月开始建设，2018年6月建成，各项环保设施已按设计要求与主体工程同时建成并投入试运行，运行情况良好，具备了验收监测的条件。

受四川花里酒店管理有限公司委托，四川同佳检测有限责任公司承担本次竣工环境保护验收监测任务。根据《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》（国环规环评〔2017〕4号）、《建设项目竣工环境保护验收技术指南  污染影响类》（生态环境部第9号令）和国家环保总局环发[2002]38号文《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》及附件的规定和要求，四川同佳检测有限责任公司于2018年5月对该项目进行了现场勘察、对该工程产生的废水、废气等污染物排放现状进行了调查，对环保设施的实际建设和管理等情况进行了检查，通过资料收集整理，依照环境影响评价报告表、环评批复、现场勘察情况以及监测数据编制了四川花里酒店管理有限公司“花里大酒店”项目竣工环境保护验收报告》。

本次验收监测对象包括：

一栋塔楼（25F）、裙房（4F）和地下室（2F），采用钢筋混凝土框架-剪力墙结构，其中：1-5F为酒店配套服务设施（餐饮娱乐、会议办公、商场等），6-25F为客房（300间，646床）及公用附属设施、辅助工程，以及配套建设的工程和设施，绿化工程。

本次验收监测及检查的内容包括：

（1）废水处理设施检查；

（2）废气处理设施检查；

（3）环境管理检查。

表一 建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 花里大酒店项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 四川花里酒店管理有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 洪思新 |  | 联系人 |  | 孙德江 |  |  |
| 联系电话 | 13808103181 |  | 邮政编码 |  | 618000 |  |  |
| 建设地点 | 德阳市泰山南路以西、松花江南路北侧 |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建√ 改扩建 技改 迁建 （划√） |  |  |  |  |  |  |
| 主要建设内容 | 本项目净用地面积为8661.7 m2，总建筑面积52394.65 m2（其中地上建筑面积40281.73 m2，地下建筑面积12112.92 m2），建筑总高99.5m。规划总容积率为4.65，建筑密度45.7%，绿地率16.7%，机动车停车位351个（其中地面停车位28个，地下停车位323个），非机动车停车位28个。花里大酒店整体定位为商务会议型酒店，主要建设内容包括一栋塔楼（25F）、裙房（4F）和地下室（2F），采用钢筋混凝土框架-剪力墙结构，其中：1-5F为酒店配套服务设施（餐饮娱乐、会议办公、商场等），6-25F为客房（300间，646床）。酒店配套服务设施均为酒店自营，无对外招商项目 |  |  |  |  |  |  |
| 设计能力 | / |  |  |  |  |  |  |
| 实际建成 | / |  |  |  |  |  |  |
| 环评时间 | 201212月 | 开工日期 |  | 2015年8月 |  |  |  |
| 投入试生产时间 | 2018年4月 | 现场监测时间 |  | 2018年6月20-21日 |  |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 德阳市环境 保护局 | 环评报告表 编制单位 |  | 成都土壤肥料测试中心 |  |  |  |
| 环保设施 设计单位 | / | 环保设施 施工单位 |  | / |  |  |  |
| 投资总概算 | 30000万元 | 环保投资总概算 |  | 276万元 |  | 比例 | 0.92% |
| 实际总概算 | 30000万元 | 环保投资 |  | 284万元 |  | 比例 | 0.95% |
| 验收监测依据 | 1、建设项目环境保护相关法律、法规、规章和规范 （1）《中华人民共和国环境保护法》（主席令（2014）09号） （2）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令（2017）第682号） （3）《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（原国家环境保护总局（2001）第13号，2002.2.1施行） （4）关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告 国环规环评〔2017) 4号 （5）《关于建设项目竣工环境保护验收适用标准有关问题的复函》（原国家环境保护总局，环函[2002]222号,2002.8.21） （7）《关于进一步加强建设项目竣工环境保护验收监测（调查）工作的通知》（原四川省环境保护局，川环发[2006]61号，2006.6.6） （8）《关于加强城市建设项目环境影响评价监督管理工作的通知》（国家环保部，环发[2008]70号，2008.9.18） 2、建设项目竣工环境保护验收技术规范 （1）《建设项目竣工环境保护验收技术指南》生态环境部（2018）第9号。 3、建设项目环境影响报告书（表）及审批部门审批决定 （1）国有土地使用权证，德府国用（2011）第010343号； （2）德阳市国土资源局“泰山南路以西、松花江南路北侧块规划设计条件通知书，德规条（2009）第152号”； （3）德阳市环境保护局关于项目环境执行标准： （4）成都土壤肥料测试中心《四川花里酒店管理有限公司花里大酒店项目环评报告表》。 （5）德阳市环境保护局关于四川花里酒店管理有限公司花里大酒店项目《环境影响报告表》的批复，德环建函[2013]4号。 |  |  |  |  |  |  |
| 验收监测标准 标号、级别 | - 废水：执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准并满足污水处理厂进水水质要求。 污水综合排放标准 单位：mg/L 污染物标准值; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N. 三级; 6-9; 500; 300; 400; 35. - 废气；执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的最高允许排放浓度和最高允许排放速率二级标准。 大气污染物综合排放标准 废气; 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度值（mg/m3）. 排气筒 （m）; 二级. 颗粒物; 150; 15; 4.1; 5.0. |
| 项目概况 - 一、地理位置、平面布置及外环境关系 - 1、地理位置 项目位于德阳市泰山南路以西、松花江南路北侧，与环评建设位置一致。地理位置见附图1。 2、平面布置 本项目位于德阳市旌阳区南区松花江南路以北的规划地块，北侧紧邻在建的广电中心综合楼，东侧紧邻市政广场，南侧和西侧为道路，建设用地平整，无不良地质条件。项目周边市政配套设施相对完善，规划路网完善，交通便利。 1、总体布局 本项目为独立的高层建筑，高层及裙房呈南北向条状布局，与北侧广电中心综合楼主楼遥相呼应，成为广电中心由北向南的视觉围合节点，具有强烈的立体感。在色彩的选取上，主体采用钱米黄色调，突出酒店自身的品质及特点。在立面设计上，项目采用简约的竖向线条处理方式，使裙房稳重大气，主体俊秀挺拔，99.5m的建筑高度，也使该项目成为了区域的地标性建筑之一。 建筑主体的布置符合国家建筑设计防火规范要求，日照、通风等符合规范要求。结合前区的广场，建筑四周布置有绿地和景观小品，构成点、线、面相结合的绿化系统，绿化的多样性与建筑立面造型的变化相得益彰。 2、楼层布置 本项目裙楼为4层，塔楼为25层，1F主要以接待功能为主，辅以大型宴会以及商务、商场、餐饮等配套设施，2-5F以休闲娱乐、餐饮健身功能为主，满足入驻酒店的客人的各种需求，6-25F为酒店客房，楼层分区合理，总体布置合理。厨房布置在1-3F的西北侧，蔬菜食物等食材以及餐饮废物清运均从专用通道进出，避开了酒店大堂，同时，要求厨房设置油烟净化系统，通过专门的烟道排除油烟废气，以减少对酒店入住客人的影响，厨房布置合理。 3、功能分区 （1）主体工程布置 酒店的地上建筑为25F的塔楼、4F裙楼，1-5F为酒店配套商业服务设施，包括宴会厅、商场、多功能厅、会议厅、健身中心、棋牌室等；6-25F为客房。 酒店的地下建筑为2F的地下室，主要作为地下停车库和设备用房使用，地下机动车位323个，设备用房主要包括配电室、柴油发电机房、消防水池、锅炉房、分布式能源站、空调机房等。项目运营过程中使用的各种产生噪声的设备均放置于地下室，其中包括噪声值较高的柴油发电机、锅炉房、分布式能源系统、配电房等，但这些设备均采取了相应的隔声、减振降噪措施降低对酒店住客、工作人员以及外环境的影响。地下室的车辆废气及设备废气均通过排风净化系统排至塔楼屋顶高空排放，最大程度降低了地下室废气对酒店区域外环境的影响。地下室内各功能单元划分明确，布局合理，最大限度地降低了设备运营对环境的影响，地下室平面布置总体可行。 （2）交通组织 为了合理组织交通流线，与城市交通网络有机结合，酒店主出入口位于用地南侧的松花江南路，并后退道路红线21.8m，其前区空地形成入口广场，满足了车行的功能需求。酒店西侧为多功能厅入口，南侧为地下车库及后勤出入口，酒店周边形成5m环形消防车道，满足了消防的功能需求。整个场内交通组织有序，交通布置合理可行。 （3）环卫工程布置 本项目在1-5F各层均布置有公共卫生间，共14个，其中，1-4F每层3个，分别布置在北侧的左右两边及西北侧，5F设1个，地下室-2F设1个。能够最大程度的满足功能分区的使用。本项目的生活垃圾均袋装收集到垃圾房，由环卫部门统一清运。根据项目设计方案，垃圾房布置在1F西侧后勤出入口附近，面积约为6m2。环卫部门可通过西侧的后勤出入口对垃圾进行清运，不会对大堂产生干扰，也不会对景观环境产生影响。环卫工程布置合理。 4、消防布置 本工程建筑四周设置环形消防车道。消防车道净宽均≥4米。高层主体落地面大于1/4周边长度且大于建筑长边长度，在此范围内设有疏散楼梯出口。扑救场地宽度8米，距建筑5米。路面满足消防车道通行要求。消防扑救面与高层建筑之间，没有妨碍消防登高操作的树木、架空管线等。高层主体超过1/4周长落地，形成登高面，且在此范围内有直通室外的楼梯或直通楼梯间的出口，登高面满足消防规范要求。消防控制室设置在地下一层，消防水泵房设置在地下二层，均设有直通室外的安全出口并以不低于2小时耐火极限的防火隔断与其它部分隔开。本工程按规范设有3部消防电梯，并分布在主楼的2个不同的防火分区；其前室和防烟楼梯间合用，面积满足规范要求。 - 主要环保工程布置 本项目的环保工程主要包括沉淀池（代预处理池）、隔油设施、垃圾房及烟道。 沉淀池布置在裙楼外围北侧偏东的地下，避开了大堂、主要出入口等人流聚集的场所，污泥可利用室外消防通道进行运输，对环境的影响程度最低，隔油设施布置在裙楼西侧偏北的地下，距离厨房较近，既能满足餐饮含油废水处理的需要，而且也避开了大堂、主要出入口等人流聚集的位置，垃圾房布置在地下-2F，垃圾均为袋装，日产日清，通过地下室出入口进行清运，不会对酒店大堂造成干扰。本项目厨房布置专用烟道，并入塔楼的烟道集中高空排放，烟道出口布置在塔楼屋顶西北侧，与敏感点的距离满足规范要求，烟气通过烟道高空排放，对周围敏感点的影响程度较低。 综上所述，本项目各主体建筑内的总平布置均在满足各建筑的功能使用要求、卫生、防火和安全的前提下，合理布局、功能分区明确，组织协作良好，避免人流、物流交叉干扰、污染，以确保酒店及配套商业服务设施等功能的实现，各主体建筑的平面布置合理。 3、项目外环境关系 花里酒店位于德阳市区南北贯通主城市道路泰山南路中段，与松花江南路交汇处西北方位，地处德阳旌南核心区域，该区域主要是高品质的集中住宅区，本项目东南西三面临路，北侧紧邻在建的广电中心综合楼。围绕本项目所在地，有鲁能南域中央、汇乐国际、江南水韵、CLD未来城、五洲广场等众多德阳知名楼盘。项目所在区域规划基础设施完善，市政规划的供电、给排水、城市天然气、电信等设施配套齐全；周边配套完善，规划交通路网完善，出行方便。 从外环境关系看，项目周围均为已建、在建或规划的住宅、商业、城市绿地，周围无工业企业，项目外环境关系简单，项目与周围环境相容。 - 4、工程建设概况 （1）建设项目基本情况 项目名称：“花里大酒店”项目 项目性质：新建 建设单位：四川花里酒店管理有限公司 建设地点：德阳市泰山南路以西、松花江南路北侧 总投资：项目总投资30000万元。 - （2）建设规模及内容 本项目净用地面积为8661.7 m2，总建筑面积52394.65 m2（其中地上建筑面积40281.73 m2，地下建筑面积12112.92 m2），建筑总高99.5m。规划总容积率为4.65，建筑密度45.7%，绿地率16.7%，机动车停车位351个（其中地面停车位28个，地下停车位323个），非机动车停车位28个。花里大酒店整体定位为商务会议型酒店，主要建设内容包括一栋塔楼（25F）、裙房（4F）和地下室（2F），采用钢筋混凝土框架-剪力墙结构，其中：1-5F为酒店配套服务设施（餐饮娱乐、会议办公、商场等），6-25F为客房（300间，646床）。酒店配套服务设施均为酒店自营，无对外招商项目。 表1-1 宾馆各楼层主要功能设置情况一览表 楼层数; 设置情况; 面积（m2）; 功能. 1F; 总台; 57.6; 接待. 宴会厅; 724.01; 宴会、餐饮. 零点餐厅、咖啡、早餐; 237.15; 餐饮. 大堂吧; 120; 休息. 商场; 357; 休闲、购物. 商务中心; 70.53; 旅游、商务. 厨房; 188.29; 烹调. 2F; 特色餐厅; 237.15; 餐饮. 零点餐厅、咖啡、早餐; 347.29; 餐饮. 餐饮包间（11间）; 750.39; 餐饮. 厨房; 121.88; 粗加工及配餐. 3F; 多功能厅（2个）; 1121.5; 商务、会议. 会议室（5个）; 615.57; 商务、会议. 厨房; 35.38; 配餐. 4F; 餐厅; 236.11; 餐饮. 棋牌室; 860.1; 休闲、娱乐. 5F; 办公区; 117.65; 办公. 健身中心; 253.24; 休闲、健身. 棋牌室; 282.89; 休闲、娱乐. 6-25F; 客房（300间）; 23859.53; 客房服务. 合计; 餐饮; 2877.65; 均为自营. 娱乐; 2311.04. 办公会议及商务; 2102.85. 商场; 357. 客房; 23859.53. 表1-2 工程项目组成 工程 分类; 建设内容及规模. 环评及批复阶段建设内容; 实际建成内容. 主体 工程; 地上建筑（共25层），建筑面积为40281.73m2; 1F：大堂、总台、大堂吧、宴会厅、商场、商务中心、零点餐厅、厨房（烹调）; 1F去掉了零点餐厅，2F餐饮包间改为6个棋牌包间，4F去掉了KTV包间及服务用房，5F去掉了健身中心、健身中心服务用房、办公区，酒店客房实际为200间、380床，其余与环评一致. 2F：餐饮包间（11个）、特色餐厅、零点餐厅、厨房（粗加工及配餐）. 3F：大型多功能厅（2个）、会议室（5个）、休息厅、家具库（2个）、厨房（配餐）. 4F：KTV包间（12个）、KTV服务用房、餐厅、棋牌室、库房（3个）. 5F：健身中心、健身中心服务用房、办公区、棋牌室. 6-25F：酒店客房（300间，646床）、干物房. 地下建筑（共2层），建筑面积为12112.92m2，; 地下-1F：停车库、消防水池、高压配电间、低压配电间、柴油发电机房及储油间、消防控制室、锅炉房、热水罐间、排风机房（2个）、通风机房（3个）、泵房、弱电进线间、值班室; 地下-1F去掉了消防控制室，-2F生活水泵房改为由第三方公司设计运行的分布式能源站，其余与环评一致. 地下-2F：停车库、生活水箱间、生活水泵房、消防水池、消防水泵房、低压配电房、冷冻站（中央空调主机机房）、排风机房（2个）、通风机房（3个）. 地下-1F：停车库、消防水池、高压配电间、低压配电间、柴油发电机房及储油间、消防控制室、锅炉房、热水罐间、排风机房（2个）、通风机房（3个）、泵房、弱电进线间、值班室. 公用 工程; 给排水系统; 水源取自市政自来水，排水（餐饮废水经隔油设施）经沉淀池处理达标后排入市政污水管网 沉淀池：位于项目一层外西北侧，面积为38.4m2，参照G12-75SQF型钢筋混凝土化粪池进行设计，有效容积75m3。 隔油设施：位于项目一层外西侧，面积为5m2，为钢筋混凝土隔油设施，有效容积4.5m3。; 与环评一致. 供配电系统; 由市政供电，在地下室-2F设置1个高压配电室及10/0.4KV变配电室，配置4台1250KVA干式变压器。设置1台800KW柴油发电机组作为备用电源，柴油发电机房及储油库位于地下-1F。; 配电室改为设置在地下-1F. 空调系统; 本项目采用中央空调系统，初拟方案采用地下水水源热泵方案，本环评提出优化方案：由专业单位进行二次深入设计，预留主机机房及冷却塔位置。主机机房位于地下室-2F东南侧，冷却塔位置预留在塔楼屋顶。; 供冷供热系统实际方案采用第三方公司设计运行的分布式能源站， 2台2.1MW热水锅炉及中央空调系统用作备用. 厨房系统; 厨房位于1-3F的西北侧，总面积约为345.55m2，由专业单位进行二次深入设计，本次预留烟道位置。; 厨房位于1-4F. 绿化; 绿化面积为1448.45m2; 与环评一致. 环卫 工程; 公共卫生间; 14个; 与环评一致. 垃圾间; 面积为6m2，位于西侧后勤出入口附近; 位于地下-2F. - （3）项目变更情况及合理性分析 经调查核实项目实际建设变动内容主要为： （1）1F去掉了零点餐厅，2F餐饮包间改为6个棋牌包间，4F去掉了KTV包间及服务用房，5F去掉了健身中心、健身中心服务用房、办公区，酒店客房减少为200间、380床； （2）地下-1F去掉了消防控制室，-2F生活水泵房改为由第三方公司设计运行的分布式能源站对项目进行供冷供热，2台2.1MW热水锅炉及中央空调系统用作备用（根据调查，第三方分布式能源站环评阶段已独立立项，独立环评，实际运营后由第三方建设单位独立验收，故该分布式能源站不在本次验收范围内）； （3）调整配电室位置到地下-1F，厨房实际改为1-4层，移动式垃圾房改为设置在地下-2F； 以上均不属于重大变更，可在验收中解决。且与原方案相比减少了建设施工内容，更有利于保护环境。 |

表二 生产工艺及污染物产出流程

主要生产工艺及污染物产出流程（附示意图） - 1、项目运营流程 项目营运期产污流程如图1所示。 空调、水泵、风机及进出车辆噪声 生活污水 生活垃圾 隔声、禁鸣 预处理池 垃圾房 城市垃圾清运系统 局部环境 市政污水管网 城市污水处理厂 垃圾处置场处置 绵远河 达一级标准B 图1 项目营运期流程及产污示意图 2、项目产生的污染物 （1）废气 项目运营后的大气污染物主要为地下停车场的汽车尾气、柴油发电机废气以及餐饮产生的油烟、恶臭等。 （2）废水 项目运营后产生的废水主要为酒店工作人员、客房产生的生活废水以及酒店配套服务设施产生的废水，以及地下车库冲洗废水等。 （3）固体废弃物 项目营运期产生的固废主要来自酒店工作人员和酒店客房产生的生活垃圾以及配套服务设施产生的一般性固体废物，另外还有隔油设施油渣，沉淀池的污泥等。 （4）噪声 本项目噪声主要来自空调机房、冷却塔、锅炉房、风机、柴油发电机等设备噪声以及车辆噪声和酒店住客及工作人员的生活噪声。

表三 主要污染源、污染物处理和排放流程

主要污染源、污染物处理和排放流程 1、大气污染物排放及治理 营运期大气污染物主要来自六个方面：①厨房废气；②汽车尾气；③柴油发电机燃油废气；④垃圾恶臭。 ①厨房废气 主要包括天燃气燃烧废气和烹饪油烟，厨房采用天然气和电能，属于清洁能源，天燃气燃烧废气经由室内油烟净化装置净化处置后，与其它废气一起进入烟道，输送至塔楼楼顶高空排放；酒店厨房委托专业单位进行二次深度设计，厨房油烟经油烟净化装置处理后通过设置的专用烟道经塔楼楼顶高空排放。 ②地下停车场汽车尾气 项目用地性质为酒店宾馆用地，进出酒店的车辆基本为轻型汽车（汽油车），统一收集后由抽排风系统抽至塔楼屋顶高空排放。 ③柴油发电机燃油废气 酒店购置的备用发电机配有黑烟净化装置，对机组运行时产生的黑烟和有害气体进行处理，废气经净化装置处理后其烟气黑度（林格曼黑度）达到一级标准限值要求，通过地下车库的送排风系统抽至地面排放，排放口布置在绿化带内。 ④垃圾恶臭 本项目在地下-2F设置1个垃圾间，内部设置垃圾分类回收桶，垃圾日产日清，减少生活垃圾腐败变质，减轻垃圾恶臭的产生和逸散。另外，在项目范围内禁止引入有恶臭污染的行业，沉淀池设废气排放管道，出口高于楼顶，防止恶臭污染扰民。 2、废水污染源排放及治理 本项目不设置洗衣房，委托专业的清洗公司进行清洗工作。废水采用雨、污分流的形式，主要为生活废水、饮食业含油废水。治理措施：项目饮食业含油废水经隔油设施处理后，排入市政污水管网，处理后收集的废油交由专门的部门处理；生活污水经预处理池处理后，排入市政污水管网，最终进德阳市绵远河污水处理厂处理后外排绵远河。雨水经雨水管道系统收集后就近排入市政雨水系统。 - 污染源及处理设施 表3-1 污染源及处理设施表 内容 类型; 排放源; 污染物名称; 处理设施; 排放去向. 大气 污染物; 运营期; 汽车尾气; 统一收集后由抽排风系统抽至塔楼屋顶高空排放; 大气环境. 厨房油烟; 油烟净化装置; 通过设置的专用烟道经塔楼楼顶高空排放. 垃圾恶臭; 设置垃圾间，日产日清; 大气环境. 柴油发电机燃油废气; 配套购置柴油发电机消烟除尘设施; 通过地下车库的送排风系统抽至地面绿化带排放. 水污染物; 入住人员; 生活废水; 预处理池; 经污水处理厂处理排放. 入住餐企; 含油废水; 隔油设施. - 4.6环保投资及措施 本项目实际总投资额为30000.00万元。预计环保总投资为284万元，占总投资比例为0.95%。其中废水及废气环保设施实际投资额为150万元，占总投资比例为0.44%。本项目拟采取的污染治理措施能够满足达标排放的要求，能保护周边环境，污染治理措施可行。项目环保实际措施及投资见下表。 表3-2 项目环保措施及投资一览表 阶段; 环保项目; 环评设施; 实际投资（万元）. 环评要求; 实际建成. 施 工 期; 水污染 防治; 修建1座沉淀池（20m3），沉淀处理后全部回用不外排; 已完成建设，无遗留问题; 90. 施工期间设1座临时预处理池（10m3），接入污水管网. 噪声防治; 大型设备隔声、减振，禁止午休、夜间施工；夜间施工申请环报部门并告知周围群众。. 固废处置、开挖土石方; 施工垃圾统一清运，建筑垃圾装修垃圾交由资质单位处置. 降尘措施; 密目滞尘网、防护围栏；. 洒水降尘及时清扫路面尘土；. 水保措施; 临时开挖土方篷布遮挡、施工场地路面硬化. 运 营 期; 大气污染防治; 厨房油烟; 通过油烟净化器净化后，经塔楼烟道高空排放; 同环评; 30. 汽车尾气; 地下车库排风次数不小于6次/h，废气经塔楼烟道高空排放; 同环评; /. 柴油发电机废气; 通过尾气净化器，经塔楼烟道高空排放; 同环评; 计入主体工程. 废水治理; 生活污水; 经沉淀池（代预处理池）处理后（餐饮废水经隔油设施处理）排入市政管网，经污水厂处理达标后排入绵远河; 同环评; 30. 空调冷却水、雨水; 雨水收集管道收集后，排入市政雨水管网; 同环评; 计入主体工程. 合计; 150.

表四 环评主要结论建议及环评批复

环评主要结论建议及环评批复 一、环评主要结论 1、产业政策、规划符合性结论、选址合理性分析 项目属国家发改委2013年第21号令、国发【2005】40号允许类项目；项目经德阳市发展和改革委员会以《企业投资项目备案通知书》（川投资备【51060012111602】0213号）备案。项目符合国家产业政策。 本项目选址于德阳市旌阳区泰山南路与松花江北路交汇口西北的规划地块红线范围内。德阳市规划和建设局也对本项目出具了《建设用地规划许可证》（德市地字第510600201000054号）同意项目用地。业主也办理了国土证。 根据《德阳市城市总体规划（2008-2020）》，拟建项目所在地块用地性质为宾馆酒店用地，因此，本项目的建设符合德阳市城市总体规划布局的用地要求。根据德阳市规划和建设局对本项目所处地块下达的规划设计条件通知书（2009）规条字152号以及德阳市规划局“关于花里国际大酒店项目地块调整规划指标的告知函”（ 德规函【2011】21号），设计单位在设计时严格按照相关要求进行设计，确保项目的规划建设符合要求,但是受用地的限制，总建筑密度和绿化率不满足设计指标，2011年12月，项目的设计方案通过了审查，德阳市住房和城乡规划建设局以德建规审（2011）111号“关于四川花里酒店管理有限公司花里大酒店方案的批复”，同意该项目的建设方案。在此基础上，环评同意项目的建设方案。认为本项目的规划设计原则上符合相关部门的要求。 因此项目选址及用地均符合相关规划设计要求。 花里酒店位于德阳市区南北贯通主城市道路泰山南路中段，与松花江南路交汇处西北方位，地处德阳旌南核心区域，该区域主要是高品质的集中住宅区，本项目东南西三面临路，北侧紧邻在建的广电中心综合楼。围绕本项目所在地，有鲁能南域中央、汇乐国际、江南水韵、CLD未来城、五洲广场等众多德阳知名楼盘。项目外环境关系简单，项目与周围环境相容；项目建设不会对周围其他建筑日照造成影响；项目周边无其他自然保护区、风景名胜区、珍稀动植物等需要保护的目标；项目所属区域市政生活配套设施完善（水、电、气以及排水管网等），能够满足项目建成后的日常生活生产要求。 项目建设地周边无明显环境制约因素，与环境相容，选址合理。 2、环境现状结论 本项目位于城市建成区，根据以往监测数据，项目区域内TSP、SO2和NO2均满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中的二级标准限值要求，区域环境空气质量良好。 根据现场监测数据，项目场界噪声能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值要求。区域声环境质量良好。 本项目污水的最终受纳水体为绵远河，根据以往监测数据，目前绵远河的水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中规定的Ⅲ类水域标准限值要求。 3、项目环境影响评价结论 （1）施工期评价结论 施工期主要环境污染是扬尘和噪声。施工期应严格按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求进行施工，加强管理，严格控制在红线范围内施工，合理布置施工平面图，减少夜间施工、有效控制施工机械噪声，采取洒水降尘，及时将弃土回填、及时清运建筑垃圾，降低施工扬尘，做到文明施工、清洁施工后对环境的影响较小。而且，施工期的影响是暂时的，随着施工建设的结束，施工期影响即可消除。 （2）营运期评价结论 ①本项目建成后，厨房及热水系统均采用天燃气和电能作为燃料，属于清洁能源，燃烧后污染物排放量较少，属间断性、分散性排放，厨房油烟经油烟净化处理系统处置后通过烟道引至塔楼楼顶集中排放，对区域环境空气影响较小。 地上机动车废气排放量较小，为无组织排放，扩散条件较好，对环境的影响程度较低，地下车库的排风不小于6次/h，废气经烟道引至塔楼楼顶集中排放，对区域环境空气影响较小。 ②本项目实行雨、污分流制。雨水通过雨水口收集后流入酒店雨水管道再排入城市雨水管网；生活污水经沉淀池（按化粪池标准设计，代预处理池）处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-96）中三级标准后，排入城市污水管网，最后进入德阳市污水处理厂处理达标后排入绵远河。厨房废水经隔油设施处理后进入沉淀池。项目的废污水均得到妥善处置，处置措施合理可行。 ③本项目地上机动车停车位28个，地下机动车位323个，通过对车辆实行限速管理、设备用房采取消声减噪防振措施、KTV包间采用消声材料采取消声减噪防振措施，冷却塔采取减振隔声措施，并且对人类活动产生的生活噪声进行有效治理后，对项目所在区域声学环境影响很小。 ④项目固体废物主要是生活垃圾以及泔水、污泥等。生活垃圾经垃圾间收集后，统一由环卫部门清运，泔水、污泥等固废交由资质单位集中处理，日产日清，对酒店环境基本无影响。 4、评价结论 本项目符合国家产业政策，符合《德阳市城市总体规划（2008-2020）》，用地合法，无明显环境制约因素，总图布置合理。项目污染防治措施可使污染物达标排放，建设单位只要严格落实环境影响报告表和工程设计提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目所产生的污染物达标排放，在完成本评价所提出的各项环境保护和污染控制措施的前提下，项目在德阳市旌阳区泰山南路与松花江南路交汇口西北规划酒店宾馆用地进行建设，从环保角度是可行的。 二、建议 1、施工期要加强建材堆放的管理和监督，并在施工时对施工场地进行合理布局，安排好沉淀池、排水沟等措施，防止泥浆水和建材散料堵塞城市下水道；合理安排施工时间，尽量减少机械噪声对环境的影响；施工期建筑工人的生活垃圾应妥善处置。 2、如果本项目施工阶段广电中心综合楼尚未完工，则施工单位要做好施工组织规划，避免与其施工组织相冲突。 3、建议本项目在建设过程中，包括建材、陶瓷、洁具、地板、五金，灯具、水暖、橱柜、窗帘、布艺、石材、板材、铁艺、暖气、木门、油漆、电动工具、饰品等尽量使用绿色建材，以改善环境、提高生活质量。 4、加强物业管理工作，酒店内应对车辆进行限速、禁止鸣笛等措施，减少进出车辆的行驶时间，减少车辆对酒店范围内环境的影响；在酒店范围内应禁止大声喧哗，防止噪声扰民事件的发生。 5、酒店夜景照明尽量采用节能灯具及节能运行方式，不使用高功率泛光、广告灯等；注意安装位置，不要直射到住户室内。 6、按照相关要求，应尽快落实厨房及中央空调系统的二次深度设计方案，并完善相关手续。 7、按照清洁生产要求，在进一步的设计中考虑建设中水设施，并且有效利用中水和雨水。 环评批复 该项目位于市区泰山南路与松花江南路交汇处西北角，为我市旌南核心区规划的一座四星级商务会议型酒店，集餐饮娱乐、会议办公、商场酒店为一体。项目占地面积为8661.7m2，总建筑面积52394.65m2，其中地上建筑面积40281.73m2，地下建筑面积12112.92m2，建筑总高99.5米，设置机动车停车位351个（其中地面停车位28个，地下停车位323个）。主要建设内容为：新建一栋25层的塔楼、裙房4层、地下室2层，其中1-5层为酒店配套服务设施（餐饮娱乐、会议办公、商场等），酒店配套服务设施均为酒店自营，无对外招商项目， 6-25层为酒店客房（客房300间、床位646床）；地下二层为机动车停车库与设备用房。 配套建设供电、网络、通讯、供气、给排水、绿化、消防设施、物管用房、垃圾收集点等附属和公用工程．项目总投资30000万元，其中环保投资估算276 万元，占总投资的0.92％。项目建设符合国家产业政策和德阳市城市总体规划。德阳市发改委以川投资备【51060012111602】0213号出具了“企业投资项目备案通知书”。德阳市住房和城乡规划建设局以德建规审(2011) 111号出具了 《 关于四川花里酒店管理有限公司“花里大酒店”方案的批复 》、以德市建字第 510600201200051号出具了《建设工程规划许可证》、以德市地字第 510600201000054号出具了 《建设用地规划许可证》、德阳市规划和建设局以（2009)规条字152号出具了《泰山南路以西、松花江南路北侧地块规划设计条件通知书》 ，德阳市国土资源局以德府国用（2011）第010343号出具了《国有土地使用证》，项目用地性质为宾馆酒店用地．项目北侧紧邻在建的广电中心综合楼，东侧紧邻市政广场，南侧为道路，隔道路为已建成的汇乐国际住宅楼，西侧为道路，隔道路为已建成的CLD未来城住宅楼．报告表提供的现状环境监测资料表明：工程区域地表水、环境空气、声学环境满足功能区质量标准要求。根据报告表的分析结论和专家评审意见，建设单位在全面落实各项污染防治措施后，污染物可实现达标排放，从环境保护角度分析，我局同意你单位按照报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、环境保护对策措施及下述要求进行建设。 项目建设和运营中应重点做好以下工作 （一）施工期 1 、按照报告表要求严格落实环保投资和环保措施，确保环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用；制定环保管理规章制度，完善建筑节能设计，选用环保建材，体现清洁生产。 2 、项目开工十五日前，建设单位必须向德阳市环保局进行有关噪声、扬尘污染的排污申报登记，提交污染防治措施、方案。 3 、合理布置施工机械位置，避开敏感目标并合理安排施工时间，严禁夜间、午休及中、高考期间施工作业，如有特殊施工工艺需要夜间连续作业的，必须向当地环保部门提出申请。 4 、施工场地应严格按照“六必须、六不准”要求进行管理：不准露天搅拌混凝土，不准车辆带泥出门，不准运渣车超载、冒载，不准高空抛撒建渣，不准场地积水，不准现场焚烧建材废弃物。必须打围施工作业、设置符合要求的硬质围栏或者砖砌围墙，必须设置冲洗设备设施，必须湿法作业，必须配齐保洁人员，必须定时清扫现场。 5 、施工期产生的砂石料冲洗废水、混凝土养护废水、施工机械的冲洗废水等经沉淀池沉淀后（沉淀池采取防渗漏处理，避免污染地下水），全部循环利用，严禁直接外排。 6 、施工期产生的废弃土石方等固体废物，应采取“分类收集、分质处理”措施，选择合适的场所规范堆存，严禁将弃土倾倒于交通道路旁或随意堆放，影响公共交通或过往行人。施工人员产生的生活垃圾统一收集，堆放至垃圾收集点，交由环卫部门统一清运。 7 、落实清污分流、雨污分流措施：新建一座5m3的隔油设施、一座75m3的预处理池，酒店餐饮废水经隔油处理后与生活污水一并进入预处理池处理，再排入城市污水管网，进入德阳市污水处理厂处理；雨水直接排入城市雨水管网。 8 、项目在商业用房设计、建设过程中必须按照《饮食业环境保护技术规范》 HJ554-2010中相关要求，设有或预留送（排）风机、油烟净化设备、隔油设施、固体废物临时存放场地、专用烟道等设备、设施的专用配套空间。 9 、项目应严格控制在施工区域内，并将临时占地面积控制在最低限度，施工完毕做好土地复垦、地表复原和植被绿化工作。 （二）营运期 1 、经营管理者要本着商业经营与环境保护相结合的原则，平面布置要满足建筑功能、从源头防治和减少餐饮油烟、噪声对周边环境的影响。 2 、酒店餐厅采用清洁能源天然气作为燃料，油烟气经油烟净化设备处理达到GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》（试行）标准限值后，方可经专用烟道引至塔楼楼顶排放。酒店配套的KTV包间，必须采取单独的噪声防治措施，对室内窗户采取全封闭处理，加装防火高效吸音棉、隔音板、木工板、软包等吸声、减振材料；音响装置必须采取消声、减振、降噪措施；包间门全部使用隔音防火门，四周缝隙用密闭橡皮条粘牢封严，确保边界噪声排放达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008)2类标准。 3 、项目配套的公用工程如风机、备用发电机、变压器、水泵、中央空调主机机房（冷冻站）等高噪声设备布置在地下一至二层，中央空调冷却塔设置在塔楼楼顶东北侧，并选用先进低噪设备，避开敏感目标，采取减振、消声等有效措施，确保噪声达标排放，不扰民。 4 、合理布置垃圾收集设施，定期对垃圾收集点进行消毒和除臭，做到日产日清，避免恶臭气体影响周围环境。生活垃圾集中堆放至垃圾收集点，交由环卫部门统一清运；酒店等商业经营活动中产生的废弃塑料饮品、废酒瓶、废包装箱等进行资源化回收和利用；设置餐饮垃圾标识牌，酒店产生的食物残渣不得随意倾倒或直接排入污水管网，应放置在有盖容器内统一收集，交有餐厨垃圾经营性服务许可证的单位进行无害化处置。 5 、加强柴油储存间防火安全措施管理，严格按照《危险化学品安全管理条例》的规定进行运输、储存和使用。 6 、加强车辆出入的管理，设置禁鸣标识牌，机动车和非机动车停放在指定位置，保持车流畅通，并按规范要求配置消火栓系统。 7 、酒店的外墙及灯光造景，不得使用高功率泛光灯、广告灯和霓虹灯，应合理选择光源、科学设置夜间灯光、避免光污染影响周边住户休息。 8 、按报告表要求：落实酒店厨房及中央空调系统的二次深度设计方案，并完善相关手续（本次评价及批复文件不含地热空调系统）；项目不设置室内游泳池，不设置洗衣房，委托专业的清洗公司进行酒店床单清洗工作；建议该项目六层以上安装中空双层玻璃，有效减少交通噪声对本项目的影响。 三、项目建设必须依法严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度，并依法接受环境监察机构的现场监察。项目完工后，建设单位必须在试运行前向我局书面提交试运行申请、经检查同意后方可进行试运行。在工程试运行期间必须按规定程序向我局申请环境保护验收．验收合格后，工程方可正式投入运行。违反本规定要求的，承担相应法律责任。请德阳市环境监察支队负责该项目的环境保护监督检查工作。 5.3.3项目建设必须严格执行配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护 “三同时”制度。项目竣工后，建设单位必须向我局书面提交试运行申请，经检查同意后方可进行试运行，在工程试运行期间，必须按规定程序向我局申请环境保护验收。验收合格后，工程方可正式投入运行。违反本规定要求的，承担相应法律责任。 项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。 请市环境监察支队负责该项目的环境保护监督检查工作。

表五 验收监测内容

验收监测内容 - 一、验收监测内容 1、废气 酒店布置有餐饮，产生的油烟经油烟净化器净化后经专用烟道经塔楼楼顶高空排放，因此需对外排油烟进行监测。 2、废水 生活污水经预处理池处理后排入城市污水管网、进入德阳市绵远河污水处理厂处理，再排入绵远河。雨水管网直接排入市政雨水管网，因此未对排放的废水进行监测。 - 二、质量控制和质量保证 为了确保监测数据的代表性、完整性、可靠性、准确性和精密性，对监测的全过程（包括布点、采样、样品贮运、实验室分析、数据处理等）进行质量控制。 1、严格按照验收监测方案的要求开展监测工作。 2、合理布设监测点，保证各监测点位布设的科学性和代表性。 3、采样人员严格遵照采样技术规范进行采样工作，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。 4、及时了解工况情况，确保监测过程中工况负荷满足验收要求。 5、监测分析采用国家有关部门颁布的标准分析方法或推荐方法；监测人员经过考核合格并持有上岗证；所有监测仪器、量具均经过计量部门检定合格并在有效期内使用。 6、噪声仪在使用前后用校准器校准。以此对分析、测定结果进行质量控制。 7、监测报告严格实行三级审核制度。 - 三、监测结果 工况检查：现场测试期间该项目各项环保设施运行正常，符合验收现场测试条件。 四川同佳检测有限责任公司于2018年6月20-21日对酒店食堂油烟净化处理设施后排气筒排放的油烟进行了监测，监测结果如下。 表5-1 饮食油烟监测结果表 单位：mg/m3 项目; 点位; 日期; 监测结果. 饮食业油烟; 项目油烟排气筒; 6.20; 0.415. 6.21; 0.444. 监测结果表明，油烟最高排放浓度为0.444mg/m3，符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中标准限值。

表六 环保检查结果

- 1、建设项目执行国家建设项目环境管理制度情况 表6-1建设项目执行国家建设项目环境管理制度情况表 类别; 履行情况. 立项; 德阳市发展和改革委员会以《企业投资项目备案通知书》（川投资备【51060012111602】0213号）文对本项目进行了备案。. 环评; 该项目由成都土壤肥料测试中心编制了《四川花里酒店管理有限公司花里大酒店项目环评报告表》环境影响报告表，该报告表经德阳市环境保护局审批，可以作为环境管理的依据。. 试生产; 2015年6月开始建设，2018年6月竣工. - 2、环境保护档案管理情况 环境保护档案基本完整、管理规范。 - 3、环境保护管理规章制度的建立及其执行情况 该项目建成后交由小区物管负责管理，由物管公司负责相关的环保设施管理。 - 4、环境保护监测机构、人员和仪器设备的配置情况 目前无环境监测机构、人员和仪器设备。 - 5、公司排污口规范化整治检查 项目实行“雨污分流”，排污口规范。 - 6、施工期及营运期的环境污染及环境投诉情况检查 施工期及营运期无环境污染投诉。 - 7、环评要求措施及落实情况 表6-2 建设项目环评批复落实情况 序号; 环评批复要求; 落实情况. 施工期; 按照报告表要求严格落实环保投资和环保措施，确保环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用；制定环保管理规章制度，完善建筑节能设计，选用环保建材，体现清洁生产。; 已按照报告表要求严格落实环保投资和环保措施，确保环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用；制定环保管理规章制度，完善建筑节能设计，选用环保建材，体现清洁生产。. 项目开工十五日前，建设单位必须向德阳市环保局进行有关噪声、扬尘污染的排污申报登记，提交污染防治措施、方案; 项目开工十五日前，建设单位已向德阳市环保局进行有关噪声、扬尘污染的排污申报登记，提交污染防治措施、方案. 合理布置施工机械位置，避开敏感目标并合理安排施工时间，严禁夜间、午休及中、高考期间施工作业，如有特殊施工工艺需要夜间连续作业的，必须向当地环保部门提出申请; 已合理布置施工机械位置，避开敏感目标并合理安排施工时间，严禁夜间、午休及中、高考期间施工作业，如有特殊施工工艺需要夜间连续作业的，必须向当地环保部门提出申请. 施工场地应严格按照“六必须、六不准”要求进行管理：不准露天搅拌混凝土，不准车辆带泥出门，不准运渣车超载、冒载，不准高空抛撒建渣，不准场地积水，不准现场焚烧建材废弃物。必须打围施工作业、设置符合要求的硬质围栏或者砖砌围墙，必须设置冲洗设备设施，必须湿法作业，必须配齐保洁人员，必须定时清扫现场; 施工场地已严格按照“六必须、六不准”要求进行管理：不准露天搅拌混凝土，不准车辆带泥出门，不准运渣车超载、冒载，不准高空抛撒建渣，不准场地积水，不准现场焚烧建材废弃物。必须打围施工作业、设置符合要求的硬质围栏或者砖砌围墙，必须设置冲洗设备设施，必须湿法作业，必须配齐保洁人员，必须定时清扫现场. 施工期产生的砂石料冲洗废水、混凝土养护废水、施工机械的冲洗废水等经沉淀池沉淀后（沉淀池采取防渗漏处理，避免污染地下水），全部循环利用，严禁直接外排; 施工期产生的砂石料冲洗废水、混凝土养护废水、施工机械的冲洗废水等经沉淀池沉淀后（沉淀池采取防渗漏处理，避免污染地下水），全部循环利用，无直接外排. 施工期产生的废弃土石方等固体废物，应采取“分类收集、分质处理”措施，选择合适的场所规范堆存，严禁将弃土倾倒于交通道路旁或随意堆放，影响公共交通或过往行人。施工人员产生的生活垃圾统一收集，堆放至垃圾收集点，交由环卫部门统一清运; 施工期产生的废弃土石方等固体废物，已采取“分类收集、分质处理”措施，选择合适的场所规范堆存，严禁将弃土倾倒于交通道路旁或随意堆放，影响公共交通或过往行人。施工人员产生的生活垃圾统一收集，堆放至垃圾收集点，交由环卫部门统一清运. 落实清污分流、雨污分流措施：新建一座5m3的隔油设施、一座75m3的预处理池，酒店餐饮废水经隔油处理后与生活污水一并进入预处理池处理，再排入城市污水管网，进入德阳市污水处理厂处理；雨水直接排入城市雨水管网; 已落实清污分流、雨污分流措施：新建一座5m3的隔油设施、一座75m3的预处理池，酒店餐饮废水经隔油处理后与生活污水一并进入预处理池处理，再排入城市污水管网，进入德阳市污水处理厂处理；雨水直接排入城市雨水管网. 项目在商业用房设计、建设过程中必须按照《饮食业环境保护技术规范》 HJ554-2010中相关要求，设有或预留送（排）风机、油烟净化设备、隔油设施、固体废物临时存放场地、专用烟道等设备、设施的专用配套空间; 项目在商业用房设计、建设过程中已按照《饮食业环境保护技术规范》 HJ554-2010中相关要求，设置有送（排）风机、油烟净化设备、隔油设施、固体废物临时存放场地、专用烟道等设备、设施的专用配套空间. 项目应严格控制在施工区域内，并将临时占地面积控制在最低限度，施工完毕做好土地复垦、地表复原和植被绿化工作; 项目已严格控制在施工区域内，并将临时占地面积控制在最低限度，施工完毕做好土地复垦、地表复原和植被绿化工作. 营运期; 经营管理者要本着商业经营与环境保护相结合的原则，平面布置要满足建筑功能、从源头防治和减少餐饮油烟、噪声对周边环境的影响。; 经营管理者要本着商业经营与环境保护相结合的原则，平面布置要满足建筑功能、从源头防治和减少餐饮油烟、噪声对周边环境的影响。. 酒店餐厅采用清洁能源天然气作为燃料，油烟气经油烟净化设备处理达到GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》（试行）标准限值后，方可经专用烟道引至塔楼楼顶排放。酒店配套的KTV包间，必须采取单独的噪声防治措施，对室内窗户采取全封闭处理，加装防火高效吸音棉、隔音板、木工板、软包等吸声、减振材料；音响装置必须采取消声、减振、降噪措施；包间门全部使用隔音防火门，四周缝隙用密闭橡皮条粘牢封严，确保边界噪声排放达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008)2类标准。; 酒店餐厅已采用清洁能源天然气作为燃料，油烟气经油烟净化设备处理达到GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》（试行）标准限值后，方可经专用烟道引至塔楼楼顶排放。酒店已取消KTV包间，无需采取相应的噪声防治措施。. 项目配套的公用工程如风机、备用发电机、变压器、水泵、中央空调主机机房（冷冻站）等高噪声设备布置在地下一至二层，中央空调冷却塔设置在塔楼楼顶东北侧，并选用先进低噪设备，避开敏感目标，采取减振、消声等有效措施，确保噪声达标排放，不扰民。; 项目配套的公用工程如风机、备用发电机、变压器、锅炉房、中央空调主机机房（冷冻站）及第三方公司负责运维的分布式能源系统等高噪声设备布置在地下一至二层，中央空调及分布式能源系统冷却塔设置在塔楼楼顶东北侧，并选用先进低噪设备，避开敏感目标，但由于规划部门相关政策原因不允许，暂时通过距离衰减及景观式隔离带对风机噪声进行隔离，建设单位已承诺若今后运行过程中冷却塔风机噪声对周边居民生活造成不适，将立即启动下一步更加严格的诸如加高加厚隔离墙，更换减振底座等噪声防治措施，确保噪声达标排放，不扰民。. 合理布置垃圾收集设施，定期对垃圾收集点进行消毒和除臭，做到日产日清，避免恶臭气体影响周围环境。生活垃圾集中堆放至垃圾收集点，交由环卫部门统一清运；酒店等商业经营活动中产生的废弃塑料饮品、废酒瓶、废包装箱等进行资源化回收和利用；设置餐饮垃圾标识牌，酒店产生的食物残渣不得随意倾倒或直接排入污水管网，应放置在有盖容器内统一收集，交有餐厨垃圾经营性服务许可证的单位进行无害化处置。; 已将垃圾收集设施布置在地下2层，定期对垃圾收集点进行消毒和除臭，做到日产日清，避免恶臭气体影响周围环境。生活垃圾集中堆放至垃圾收集点，交由环卫部门统一清运；酒店等商业经营活动中产生的废弃塑料饮品、废酒瓶、废包装箱等进行资源化回收和利用；设置餐饮垃圾标识牌，酒店产生的食物残渣不得随意倾倒或直接排入污水管网，应放置在有盖容器内统一收集，交有餐厨垃圾经营性服务许可证的单位进行无害化处置。. 加强柴油储存间防火安全措施管理，严格按照《危险化学品安全管理条例》的规定进行运输、储存和使用。; 已加强柴油储存间防火安全措施管理，严格按照《危险化学品安全管理条例》的规定进行运输、储存和使用。. 加强车辆出入的管理，设置禁鸣标识牌，机动车和非机动车停放在指定位置，保持车流畅通，并按规范要求配置消火栓系统。; 已加强车辆出入的管理，设置禁鸣标识牌，机动车和非机动车停放在指定位置，保持车流畅通，并按规范要求配置消火栓系统。. 酒店的外墙及灯光造景，不得使用高功率泛光灯、广告灯和霓虹灯，应合理选择光源、科学设置夜间灯光、避免光污染影响周边住户休息。; 酒店的外墙及灯光造景，已合理选择光源、科学设置夜间灯光、调配灯光启动时间等避免光污染影响周边住户休息。. 按报告表要求：落实酒店厨房及中央空调系统的二次深度设计方案，并完善相关手续（本次评价及批复文件不含地热空调系统）；项目不设置室内游泳池，不设置洗衣房，委托专业的清洗公司进行酒店床单清洗工作；建议该项目六层以上安装中空双层玻璃，有效减少交通噪声对本项目的影响。; 按报告表要求：落实了酒店厨房及中央空调系统的二次深度设计方案，并完善相关手续（本次评价及批复文件不含地热空调系统）；项目不设置室内游泳池，不设置洗衣房，委托专业的清洗公司进行酒店床单清洗工作；该项目六层以上已安装中空双层玻璃，有效减少交通噪声对本项目的影响。.

表七 监测结论及建议

- 1、项目建设情况 本项目执行了国家有关环境保护的法律法规，环境保护审批手续齐全，履行了环境影响评价制度，项目配套的环保设施按“三同时”要求设计、施工和投入使用，运行基本正常。项目建设情况基本符合环评建设情况，项目对环评报告表及批复提出的环保要求和措施基本得到了落实。 - 2、验收监测期间的工况 本次验收监测期间，项目已建设完成，相关设备已正常投入使用，符合验收监测相关要求。 - 3、废水 - 项目运营后，饮食业含油废水经隔油设施处理后与生活污水一道经预处理池处理后排入城市污水管网、进入德阳市绵远河污水处理厂处理，再排入绵远河。雨水管网直接排入市政雨水管网。 - 4、废气 餐厅厨房油烟经油烟净化装置净化处理后，经预留专用烟道集中达标排放；汽车废气设置了通风系统，保持地下停车场通风，地下车库的废气经烟道排至塔楼楼顶高空排放；垃圾恶臭加强垃圾收集点的管理，垃圾做到日产日清；柴油发电机烟气经过尾气净化器处理后通过专用内置烟道引至塔楼楼顶排放。 - 5、环境管理检查 - 该项目在建设过程中，严格按照环评和环评批复的要求，环保设施与主体工程同步建设，同步投入使用。日常工作中加强环保设施的管理和维护，确保环保设施正常运转。 - 6、验收结论 综上所述，四川花里酒店管理有限公司“花里大酒店项目”在建设过程中执行了环评制度和“三同时”制度，环保审批手续完备。环评及环评批复要求的各项环保措施基本落实。项目总投资30000万元，其中用于环保及其相关工程的投资为284万元，占总投资的0.95%。项目现状与原环评对比，建设内容不属重大变更，可在验收中解决。在验收监测期间工况和环保设施正常运行的状态下，生活废水能够达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准；大气污染物能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中最高允许排放浓度和最高允许排放速率二级标准。建议通过验收。