- 金河磷矿职工医院迁址重建项目竣工环境保护验收意见

- 2019年1月10日，金河磷矿职工医院根据金河磷矿职工医院迁址重建项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告书和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

- 一、工程建设基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

金河磷矿职工医院位于什邡市皂角街道办事处鼓林村八组金河磷矿职工安居房居住区内，项目中心经度104°08′54.8″，纬度31°08′21.6″。项目总投资300万元人民币，建设一栋二层楼，建筑面积1200m2，设置床位20张，医护人员26人，其中主治医师6人、副主任医师1人、医师5人、主管护师2人、护师2人、护士6人、药士1人、检验师2人，科室包括化验室、心电B超市、供应室、观察室、治疗室、病房等。

（二）建设过程及环保审批情况

2011年7月，四川省国环环境工程咨询有限公司编制完成了《金河磷矿职工医院迁址重建项目环境影响报告书》；2011年7月11日，什邡市环境保护局下达《金河磷矿职工医院迁址重建项目环境影响报告书的批复》（什环建函[2011]159号）。2013年本项目建设完成并投入运营，并将环保措施已安装到位，项目从立项至调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录，现具备了验收条件

（三）投资情况

项目总投资300万元人民币，实际环保投资23.8万元，占总投资300万元的7.93%。

- （四）验收范围

金河磷矿职工医院主体工程及其配套的公辅设施及环保工程。

- 二、工程变动情况

- 项目未建设肠道门诊、X光室、诊断室、针灸室、外科室；项目相较原环评设备多出1台全自动血球分析；污水处理由原环评一级强化处理后排入市政污水管网改为经二级生化处理后直接排至院外沟渠，经分析，本项目不属于重大变化范畴。

- 三、环境保护设施建设情况

- （一）废水

项目医疗废水经科室预处理后与生活污水一同进入院内污水处理站，采用“一体化MBR+紫外线消毒”工艺，处理后的废水达到《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）中表2中直接排放标准后排至院外沟渠。

- （二）废气

1、病人呼吸时产生的浑浊带菌空气：加强院内空气流通与日常消毒工作。

2、污水处理站臭气：主要治理措施为在污水处理站周围种植大量树木及绿化从而达到防护的目的。

3、检验室废气：保持检验室良好的通风性，再加上对室内空气进行紫外线消毒处理。

- （三）噪声

项目营运期噪声主要来自于医疗设备等设备噪声以及门诊病人和陪护人员产生的社会生活噪声。医疗设备基本上均是低噪声设备，噪声源强值比较低；办公职员和就诊人员日常工作和活动产生的社会生活噪声是不稳定的、短暂的，主要是通过加强管理等措施来控制。。

- （四）固体废物

（1）医疗垃圾：本项目产生的医疗废物就地消毒、毁形、打包、桶装后储存于医院东面危废暂存间内，定期交由德阳市固体废物处置有限公司收运并对其进行安全、清洁、无害化处置。

（2）化粪池污泥：项目化粪池产生的污泥定期清掏，同医疗垃圾一起交由德阳市固体废物处置有限公司进行专业处置。

（3）办公生活垃圾：办公生活垃圾经袋装收集后，由当地环卫部门统一清运处理。

- 辐射

医院内未设置放射科。

- （六）其他环境保护设施

1.环境风险防范设施

- 本项目为一般性医疗服务机构，无传染病房，结核病房，也无自制氧气站等。院方氧气供应采用外购成品医用氧气钢瓶，在辅助用房内设有氧气钢瓶存放点，设中心供氧设施以集中供氧，建设方在运营期加强风险防范意识，严格管理、严格按照国家相关管理要求进行安全营运，建立完善整个医院的风险管理制度，制定相应的事故应急预案，同时严格按照环评要求进行环境风险防范，则可将项目的环境风险降低至可接受程度。

2.在线监测装置

项目无在线监测设备。

- 四、环境保护设施调试效果

- （一）环保设施处理效率

- 废水治理设施

- 根据对项目污水处理设施进出口各项污染物的监测数据计算得出，本项目污水处理站氨氮的去除效率可达到93.5%，对化学需氧量的去除效率为17%，五日生化需氧量的去除效率为16.5%，粪大肠菌群的的去除效率可达99.4%，挥发酚的去除效率为62.2%。

- （二）污染物排放情况

- 1.废水

- 项目污水处理站总排口各项污染物指标符合《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表2中直接排放标准限值(标准限值。

- 2.废气

- 本项目厂界硫化氢、氨等污染物排放符合《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表3规定标准限值。

- 3.厂界噪声

- 本项目厂界噪声监测点等效声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）(2类)（标准限值:昼间60Leq(dB[A])、夜间50Leq(dB[A])）。4.固体废物

- 4.固体废物治理设施

- 项目对医院运行期间产生的垃圾按照相关规定采取分类收集，分别处置。生活垃圾由市政环卫部门每天统一清运；医疗废弃物按照《医疗废物管理条例》（国务院380号令）相关要求，对医疗垃圾就地消毒、毁形、桶装、打包后，定期交由德阳市固体废物处置有限公司进行清洁、安全、无害化处置。因此，项目固废处置措施合理，去向明确，采取的防范措施合理。

- 5.污染物排放总量

根据监测期间，污染物最大排放速率和年生产时间计算排放总量为：

废水污染物：：氨氮：0.027t/a；化学需氧量:0.082t/a。

- 五、工程建设对环境的影响

- 根据监测结果，本项目废气、废水、噪声、固废等污染物的排放均能达到达到验收执行标准。

- 六、验收结论

- 综上所述，验收组认为金河磷矿职工医院迁址重建项目环保审查、审批手续完备，验收监测表明项外排的各种污染物达到国家相关排放标准要求，验收资料齐全，符合建设项目竣工环境保护验收条件，建议通过验收。

- 后续要求

- （1）加强对环保设施的管理、维护，确保环保设施正常运行，做到污染物长期稳定达标排放。

- （2）认真落实各项事故应急处理措施，避免污染事故的发生。

- 八、验收人员（名单附后）

- 金河磷矿职工医院

2019年1月10日