四川涂宝化工有限公司

年产3000吨家具涂料（项目）

竣工环境保护验收组意见

2019年1月10日，四川涂宝化工有限公司组织召开年产3000吨家具涂料（项目）竣工环境保护验收会。验收组由业主单位四川涂宝化工有限公司、验收监测单位四川同佳检测有限责任公司及特邀专家组成。验收组现场查阅并核实了项目建设运营期环保措施落实情况。经认真讨论，形成如下验收意见：

一、项目基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目在什邡市双盛镇工业用地范围内新征土地35亩（23333.33m2），修建生产车间、库房、办公生活及配套公辅设施，现仅建成有两条生产线分别生产聚酯漆清漆PE及固化剂两种产品，实际年生产能力共计约1200吨左右。

（二）建设过程中环保审批情况

2013年，什邡市发展和改革局对本项目出具了《企业投资项目备案通知书》（备案号：川投资备 [51068213042801]0042号），确认了项目建设的可行性。项目经什邡市双盛镇人民政府审核同意，并出具了《关于四川涂宝化工有限公司拟选址的情况说明》。该项目已于2018年1月由成都市环境保护科学研究院编制完成了年产3000吨家具涂料（项目）环境影响评价报告表，什邡市环境保护局于2013年10月31日以什环建函【2013】157号文给予批复。本项目总投资1000万元，2018年已建成投产，截至2018年11月各项环保设施已按设计要求与主体工程同时建成并投入试运行，运行情况良好，具备了验收监测的条件。四川同佳检测有限责任公司于2018年10月17-18日对该项目进行了竣工验收监测并编制了《四川涂宝化工有限公司年产3000吨家具涂料（项目）竣工环境保护验收监测表》（川同环监字[2018]第1214号）。

（三）投资情况

该项目总投资1000万元，环境保护投资53万元，占总投资的5.3%。

（四）验收范围

本次验收范围为：聚酯漆清漆PE及固化剂生产线各一条及相应辅助设施。

（五）项目变更情况

本项目由于被全资收购及更换法人等各种原因，现仅建成有两条生产线分别生产聚酯漆清漆PE及固化剂两种产品，年生产能力共计约1200吨左右。实际建成与环评相比减少了聚酯漆色漆PE、聚酯漆底漆PE、稀释剂（丙烯酸漆）及乳胶漆的生产及其配套设施设备的建设。

经分析，项目实际建成后大大减少了产品种类和相应生产线，该变动造成产能的降低及污染物排放量减少，不属于“建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或污染防治措施、防止生态破坏的措施发生重大变化”的范畴，不属重大变更，可在验收中解决。且与原方案相比减少了建设施工，更有利于保护环境。

二、环保设施及措施落实情况

项目环保设施及措施已基本按环评要求建成和落实。建设的环保设施及采取的环保措施主要有：

1、废气治理设施

由于项目设备采取自动全封闭投料方式，粉状原料投料产生的粉尘在设备系统内全部回收用于投料，不散逸；在聚酯漆PE及固化剂生产过程中使用醇酸树脂、乙酸乙酯等有机溶剂，致使在投料、搅拌、配色调漆、过滤、计量包装等工段会产生有机废气，主要污染物是二甲苯和非甲烷总烃。针对有组织排放部分，采取在1#生产车间内有机废气产生源上方安装抽风吸气装置，经UV光氧+活性炭吸附装置吸附处理，最后经不低于15m高排气筒外排；无组织排放的有机废气由于产生量较小，采取通过加强生产车间通风换气经窗户等弥散措施实现达标排放。

2、厂界噪声治理设施

企业通过合理安排工作时间；加强设备的日常维护；厂房隔声和距离衰减等措施后，经监测结果表明，该公司昼间厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准要求，达标排放。

3、废水治理设施

本项目生活废水经厂区预处理池处理后委托绵竹国润排水有限公司定时用罐车运输至绵竹新市镇污水处理厂处理达标后排放。

4、固体废物治理设施

- 生活垃圾：袋装集中收集，由市政环卫部门统一清运；原辅材料废包装材料交由原料生产厂家回收利用；有机溶剂包装桶由原料生产厂家回收利用；滤渣、废活性炭由危废处理资质单位定期清运处置；预处理池污泥安排专人定期清掏，市政环卫部门统一清运。

三、验收监测结果

根据四川同佳检测有限责任公司编制的《四川涂宝化工有限公司年产3000吨家具涂料（项目）竣工环境保护验收监测表》（川同环监字[2018]第1214号），验收监测结论如下：

（一）废气

废气VOCs、苯、甲苯、二甲苯监测结果满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表3和表5中排放限值；废气颗粒物监测结果满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值。

（二）地下水

监测指标均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准限值。

（三）噪声

监测结果表明，该厂1#~4#点位昼间厂界噪声值54.0~58.3dB（A），夜间噪声值45.7~49.4dB（A），符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。

四、文档和环保机构情况

四川涂宝化工有限公司环境保护管理制度较健全，具有环保工作人员，环保资料基本齐全。

五、风险防范检查

四川涂宝化工有限公司在项目的设计上对风险防范考虑较为周全，严格落实和执行风险防范措施，设有专门的安全生产委员会等安全组织机构，建立有完善的环境突发事件专项应急预案。

六、验收结论

年产3000吨家具涂料（项目）环境保护手续齐全，落实了环境影响评价及其批复提出的各项环境保护措施和要求，总体满足验收要求，验收小组同意通过验收。

七、后续要求

1、建立各种健全的生产环保规章制度，严格在岗人员操作管理，操作人员须通过培训和定期考核合格后，方可上岗，与此同时，加强设备、管道、各项治污措施的定期检修和维护工作。

2、本项目应不断吸收国际先进技术，努力改进生产工艺路线，同时高度重视生产中的节水问题，力争将物耗、能耗、水耗指标进一步降下来，使本项目的生产工艺始终处于先进水平。

3、严格按照环评与验收中的批准的工艺流程、产品方案、生产规模及环保措施等要求进行生产。

八、验收人员信息

验收人员名单见附件。

专家组签字：

四川涂宝化工有限公司

2019年1月10日