广汉市广鑫投资发展有限公司“广汉市第五污水处理厂及配套管网工程（近期工程）”竣工环境保护验收意见

2020年4月27日，广汉市广鑫投资发展有限公司组织召开广汉市广鑫投资发展有限公司“广汉市第五污水处理厂及配套管网工程（近期工程）”项目竣工环境保护验收会。验收组由业主单位广汉市广鑫投资发展有限公司、验收监测单位四川同佳检测有限责任公司及特邀专家组成。验收组现场查阅并核实了项目建设运营期环保措施落实情况。经认真讨论，形成如下验收意见：

- 一、工程建设基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目总投资2600万元，于2017年12月在广汉市小汉镇团结村17、18组建成，2019年1月投入试运行，建成投运以来一直运行正常。本项目主要建设内容为：日处理生活污水3000m3污水处理站1座，主要包括主体工程粗格栅渠及提升泵房、细格栅渠、旋流沉砂池、CASS生化池、污泥浓缩脱水机房及加药间等，以及门卫室、综合楼等办公辅助工程。

（二）建设过程及环保审批情况

该项目接纳小汉镇场镇生活污水及广汉经济开发区北区中小汉片区工业污水，采取“统一规划，分期实施”理念进行，总设计处理能力为1.0万m3/d，分两期建设，近期0.78万m3/d，远期1.0万m3/d。于2011年11月11取得广汉市发展和改革局“关于小汉镇污水处理厂及配套管网工程项目开展前期工作的批复”，2012年1月，广鑫投资公司委托成都市生态环境研究所对广汉市第五污水处理厂及配套管网工程开展了环境影响评价工作，并于2012年9月取得了四川省环境保护厅对该项目的环评批复（川环审批[2012]527号）。

随着小汉镇城镇化发展进程和规划的变化，为满足近期小汉镇生活污水亟待处理的迫切需求，2014年广汉市广鑫投资发展有限公司对广汉市第五污水处理厂及配套管网工程进行了变更，将污水处理厂的设计处理能力进行了调整，变更后总设计处理能力为0.6万m3/d，近期（2015年）0.3万m3/d，远期（2030年）0.6万m3/d。变更后污水处理厂在原址建设，仅接纳原规划小汉镇场镇生活污水，本次只针对广汉市第五污水处理厂变更后的近期工程进行验收。

鉴于上述变化，广汉市广鑫投资发展有限公司于2014年4月委托信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司对该项目环境影响报告书进行补充报告，并于2014年5月27日取得了四川省环境保护厅对该项目补充报告环评批复（川环审批[2014]278号）。项目各项环保设施已按设计要求与主体工程同时建成并投入试运行，运行情况良好，具备验收监测的条件。

四川同佳检测有限责任公司于2020年2月对该项目进行了竣工验收监测并编制了广汉市广鑫投资发展有限公司《广汉市第五污水处理厂及配套管网工程（近期工程）环境保护验收监测报告表》。

（三）投资情况

该项目总投资2600万元，环境保护投资286万元，占总投资的10.9%。

（四）验收范围

广汉市广鑫投资发展有限公司广汉市第五污水处理厂及配套管网工程（近期工程）包括主体工程粗格栅渠及提升泵房、细格栅渠、旋流沉砂池、CASS生化池、污泥浓缩脱水机房及加药间等，以及门卫室、综合楼等办公辅助工程。

二、工程变动情况

结合现场调查情况，本项目生产工艺、生产规模及建设地点未发生变动，环境保护措施发生了部分变动。环评批复要求项目对储泥池进行加盖密封，在储泥池设置负压收集系统及生物除臭装置，在实际建设过程中储泥池未设置负压收集系统及生物除臭装置，未加盖密封。项目实际采取除臭措施为向储泥池投加除臭剂，根据验收监测数据可知，项目臭气污染因子硫化氢、氨厂界无组织排放浓度均能达标排放，未导致新增污染物和污染物排放量增加。因此，本项目建设地点、生产规模、生产工艺和环保措施未发生重大变动，满足验收条件。

三、环境保护设施建设情况

项目环保设施及措施已基本按环评要求建成和落实。建设的环保设施及采取的环保措施主要有：

（一）废水

本项目废水主要为员工生活废水，均排入本项目污水处理系统与小汉镇场镇生活污水一并进行处理，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》一级A标后排入石亭江。

（二）废气

本项目产生的废气主要为污水处理站运行过程中产生的恶臭气体，来自污水处理过程中有机物的降解产生，主要污染物为氨、硫化氢等，呈无组织排放。采取设置卫生防护距离、合理布置总平面、加强管理、设置绿化等措施加以控制。

（三）噪声

污水处理站运行期间噪声来源于厂内传动机械工作时发出的噪声，主要有鼓风机、脱水机、水泵及厂区内来往车辆的噪声，其中噪声较大的设备主要为污水泵、污泥泵、除砂机。本项目设有专门的鼓风机房和污泥浓缩间，其余的风机和水泵均位于室内或水下，经过墙体隔声或水体隔声以后传播到外界环境衰减很多，降低噪声对周围声环境的影响。

（四）固体废弃物

污水处理站运行过程中产生的固体废弃物主要有工作人员产生的生活垃圾、污水处理构筑物产生的格渣、沉砂和剩余污泥及在线监测设备产生的废液。生活垃圾由厂区清洁人员及时清扫，暂存于垃圾桶内，由环卫部门统一清运至广汉市连山垃圾填埋场处置；格渣和沉砂统一压榨打包堆棚暂存，后由环卫部门统一清运至广汉市连山垃圾填埋场处置；处理后的污泥环卫部门统一清运至广汉市连山垃圾填埋场处置；在线监测设备废化学试剂，本项目验收监测期间，项目在线监测设备处于试运行阶段，未通过在线比对验收，在线监测设备在试运行过程中会产生少量在线监测废液，项目将在线监测废液统一收集暂存于危废暂存间，待在线监测设备通过验收后项目将废液交有资质的单位处置，并签订危废处置协议。

- 四、环境保护设施调试效果

- 1、废水

验收监测期间，项目排放废水中pH、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、悬浮物、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、总磷、总氮、色度、粪大肠菌群数监测结果满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标。

- 2、废气

- 验收监测期间，项目所在区域无组织废气监测结果中氨最大值为0.217mg/m3，硫化氢最大值为0.002mg/m3，监测结果满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)二级标准（氨≤1.5mg/m3、硫化氢≤0.06mg/m3）。

- 3、厂界噪声

验收监测期间，噪声昼间最大值为56dB（A），夜间最大值为46dB（A），厂界噪声各监测点位等效声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求，（标准限值：昼间60Leq(dB[A])、夜间50Leq(dB[A])）。

5、固体废物治理设施

污水处理站运行过程中产生的固体废弃物主要有工作人员产生的生活垃圾、污水处理构筑物产生的格渣、沉砂和剩余污泥及在线监测设备产生的废液。生活垃圾由厂区清洁人员及时清扫，暂存于垃圾桶内，由环卫部门统一清运至广汉市连山垃圾填埋场处置；格渣和沉砂统一压榨打包堆棚暂存，后由环卫部门统一清运至广汉市连山垃圾填埋场处置；处理后的污泥环卫部门统一清运至广汉市连山垃圾填埋场处置；在线监测设备废化学试剂，本项目验收监测期间，项目在线监测设备处于试运行阶段，未通过在线比对验收，在线监测设备在试运行过程中会产生少量在线监测废液，项目将在线监测废液统一收集暂存于危废暂存间，待在线监测设备通过验收后项目将废液交有资质的单位处置，并签订危废处置协议。

综上所述，项目运营过程中产生的固体废弃物去向合理，不会造成二次污染，不会对周围环境造成影响。

6、污染物排放总量

本次验收废水实际排放量为CODcr：48.3t/a，NH3-N：1.52t/a，小于批复指标限值即CODcr：54.8t/a，NH3-N：5.5t/a。

- 五、工程建设对环境的影响

- 根据监测结果，本项目废气、废水、噪声、固废等污染物的排放均能达到达到验收执行标准。

- 六、验收结论

- 综上所述，验收组认为广汉市广鑫投资发展有限公司广汉市第五污水处理厂及配套管网工程（近期工程）环保审查、审批手续完备，验收监测表明项目外排的各种污染物达到国家相关排放标准要求，验收资料齐全，符合建设项目竣工环境保护验收条件，建议通过验收。

- 后续要求

- 加强对其环保设施的日常维护和管理，建立健全环保设施的运行管理制度，确保环保设施有效运行，做到污染物长期稳定达标排放。

- 委托有资质的检测单位定期对污染物排放情况进行监测，作为环境管理的依据。

- 项目待在线监测设备完成在线比对验收后，在线监测设备产生的废液统使用专用收集桶（容器）收集暂存于危废暂存间，并加贴标签、标明种类、数量、存放日期等，按照国家危险废弃物管理的规定，严格遵守《危险废物转移联单管理办法》，交由有危险废弃物处置资质的单位进行处理，签订危险废弃物处置协议，办理好有关转移手续，做好进出库台账登记。

- 八、验收人员（名单附后）

广汉市广鑫投资发展有限公司

2020年4月27日