洛水镇场镇生活污水处理站

项目竣工环境保护验收监测报告表

建设单位:	什邡市恒基建设投资发展有限公司

编制单位：四川同佳检测有限责任公司

二0二0年三月

建设单位法人代表:	          （签字）

编制单位法人代表:	          （签字）

项  目  负 责  人:吕川

填  表  人：吕川

| 建设单位：什邡市恒基建设投资发展有限公司（盖章） | 编制单位：四川同佳检测有限责任公司（盖章） |
| --- | --- |
| 电话：18142511359 | 电话：（0838）2225010 |
| 地址：什邡洛水场镇 | 地址：四川省德阳市金沙江西路706号 |
| 邮编: 618400 | 邮编: 618000 |

前  言

什邡市恒基建设投资发展有限公司成立于2008年，受政府委托从事土地整理及政府项目投资管理等。为改善洛水镇当地水环境污染现状，保护生态环境，进一步完善城市基础设施，加速实现城市总体规划，提升城市整体形象。什邡市恒基建设投资发展有限公司投资800万元建设了洛水镇场镇生活污水处理站。

项目自取得环评批复后，随即开工建设，现已建成并投入运行。该项目已于2013年12月由四川同佳环保科技有限责任公司编制完成了洛水镇场镇生活污水处理站项目环境影响评价报告表，什邡生态环境局于2015年7月1日以什环建函【2014】70号文给予批复。

本项目总投资800万元，2016年11月已建成投运，截至2020年1月各项环保设施已按设计要求与主体工程同时建成并投入运行，运行情况良好，具备了验收监测的条件。

受什邡市恒基建设投资发展有限公司委托，我公司于2020年1月对什邡市恒基建设投资发展有限公司“洛水镇场镇生活污水处理站”进行了现场勘察，并查阅了相关资料，在此基础上编制了该项目竣工环境保护验收监测方案。2020年2月对该项目进行了验收监测。2020年2月编制完成《什邡市恒基建设投资发展有限公司洛水镇场镇生活污水处理站竣工环境保护验收报告》。

本次验收监测对象包括：

主体工程：污水处理站。

公用工程：主要包括道路、供电、绿化等附属设施。

办公及生活设施：化验室、办公室、值班室等。

本次验收监测及检查的内容包括：

（1）废水、废气处理设施检查；

（2）噪声、固废治理设施检查；

（3）环境管理检查。

表一

| 建设项目名称 | 洛水镇场镇生活污水处理站 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 什邡市恒基建设投资发展有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | √新建 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 什邡市洛水镇场镇 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | / |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 污水处理站建设规模为1600m3/d |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 污水处理站建设规模为1500m3/d |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2013年12月 | 开工建设时间 | 2014年5月 |  |  |
| 调试时间 | 2016年11月 | 验收现场监测时间 | 2020年1月4-5日 2020年2月13-14日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 什邡生态环境局 | 环评报告表 编制单位 | 四川同佳环保科技有限责任公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 700万元 | 环保投资总概算 | 33.7万元 | 比例 | 4.8% |
| 实际总概算 | 800万元 | 环保投资 | 33.7万元 | 比例 | 4.2% |
| 验收监测依据 | 1、中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》； 2、《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》（国环规环评〔2017〕4号）。 3、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部第9号令） 4、国家环保总局环发[2000]38号《关于建设项目环境保护设施竣工验收管理有关问题的通知》及附件； 5、国家环保总局环函[2002]222号《关于建设项目竣工环境保护验收适用标准有关问题的复函》； 6、四川省生态环境局川环发[2003]056号《关于规范建设项目竣工环境保护验收工作的通知》； |  |  |  |  |
|  | 7、四川省生态环境局川环发[2003]001号《关于认真做好建设项目竣工环境保护验收监测工作的通知》； 8、四川省生态环境局川环发[2006] 1号《关于依法加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》； 9、《关于洛水镇场镇生活污水处理站项目环境影响报告的批复》（什邡生态环境局，什环建函【2014】70号，2014年7月7日）； 10、监测报告。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1、废水：执行《城镇污水处理站污染物排放标准》（GB18918—2002）中一级A标准。 2、运营期场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。 3、废气；恶臭执行《城镇污水处理站污染物排放标准》（GB18918—2002）中表4中的二级标准；汽车尾气等无组织排放废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。 4、固体废渣：执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）。 |  |  |  |  |

表二

工程建设内容： 1、公司概况 什邡市恒基建设投资发展有限公司成立于2008年，受政府委托从事土地整理及政府项目投资管理等。为改善洛水镇当地水环境污染现状，保护生态环境，进一步完善城市基础设施，加速实现城市总体规划，提升城市整体形象。什邡市恒基建设投资发展有限公司投资800万元建设了洛水镇场镇生活污水处理站。 2、项目产业政策符合性 本项目为新建城市污水处理站项目，属于《产业结构调整目录》（2011年本）（2013修正）第一类鼓励类第三十八项“环境保护与资源节约综合利用”中第15条““三废”综合利用及治理工程”内容，项目建设符合国家产业政策。 项目已在什邡市发展和改革局立项备案，备案号为：什发改投资[2013]172号。 3、项目选址合理性分析 什邡市国土资源局已同意本项目用地。什邡市国土资源局出具建设项目用地预审意见书。根据洛水镇总体规划，项目所在位置为规划的污水处理厂位置，本项目用地符合国家用地要求和《洛水镇镇区建设规划》，因此，本项目选址较为合理，项目建设符合洛水镇城市总体规划。 项目西面紧邻北京大道，北京大道对面为空地；项目北面为石亭江大道，道路对面有一户农户，距离本项目32m；紧邻项目西北角为路政检查站；距项目东面10米—100米范围有7户住户；项目南面距项目40米处为南元村村委会；距离项目西南面109m处为住宅小区，其余均为农田。 由于污水处理站的建设会对项目周围现有住户的大气环境产生一定的影响，洛水镇人民政府已承诺将位于污水处理站划定的100m卫生防护距离内的住户全部搬迁。洛水镇镇政府的搬迁承诺见附件。 综上所述，本项目选址高于洗脚河20年一遇洪水水位，项目选址位于洛水镇主导风向的侧风向，符合《洛水镇镇区建设规划》，项目划定100m卫生防护距离，卫生防护距离内有少量散居住户，洛水镇人民政府负责搬迁，卫生防护距离内无学校、医院等环境敏感目标。项目排放口在项目排污口下游10km内无饮用水取水口。因此，项目选址合理。 4、总图布设合理性分析 本项目位于什邡市洛水镇，占地面积1360平方米。按照不同功能，整个污水处理站包括生产构筑物和附属构筑物。生产构筑物包括：格栅池、调节池、A/O池、沉淀池、消毒池、脱水机房等。主要附属建筑物包括：配电室、化验室和休息室等。项目综合楼设置在项目北面，污水处理设施设在项目南面；办公区、生产区分开布置，中间有道路和绿化相隔，减小了生产区噪声和臭气对办公区的影响。 根据站区地形图，厂区地面高程为650.33m-649.27m。污水处理站紧邻洗脚河，综合考虑防洪要求及与道路衔接和减少土方的要求，本设计确定的厂址地面标高为649.59m。构筑物的设计高程根据排放水体的高程计算，保证处理后的污水重力排出。排放口标高648.96m计，以此为基础计算整个构筑物的高程。 项目进水主干管自站区西面进站，尾水经项目东面的洗脚河，最终排入石亭江，雨水采用路面排入暗管后排入洗脚河。各处理单元及构筑物按进出、水方向依次布置，既保证工艺顺畅，又减少了污水迂回。项目管理区位于上风向。总体而言，本项目构筑物布置紧凑、工艺顺畅，平面布置较为合理。 5、项目建设概况 项目名称：洛水镇场镇生活污水处理站 建设地点：什邡市洛水镇场镇 建设性质：新建 项目投资：800万元 （1）项目建设内容及组成 建设内容：本次建设内容为污水站，及道路、供电、绿化等附属设施。本项目配套的污水管网已在灾后重建中建设，污水管网已接至本项目建设位置，污水处理站实际建设规模为1500m3/d，采用A/O生物接触氧化法工艺，每天24小时连续运行，时最大处理能力65t，项目组成及主要环境问题如下： 表1 项目组成及主要的环境影响一览表 项目; 环评预计建设内容及规模; 实际建成; 存在的环境问题. 主 体 工 程; 污水处理部分; 格栅池：14.0m×2.0m×10m 调节池：15.0m×8.0m×5.5m 缺氧池：14.0m×9.0m×5.5m 好氧池：14.0m×8.0m×5.5m 沉淀池：6.0m×12.0m×5.5m 消毒池：8.0m×3.0m×5.5m 污泥浓缩池：5.0m×5.0m×5.5m; 格栅井：2.7m×1.2m×4.5m 调节池：7.5m×3.0m×5.5m 缺氧池：7.5m×7.5m×7.0m 好氧池：12.0m×7.5m×5.5m 沉淀池：7.5m×12.0m×5.5m 消毒渠：25m×1.0m×1.0m 污泥浓缩池：7.2m×4.2m×3.0m; 恶臭、噪声、污泥、固废. 辅助工程; 综合用房; 污泥处理部分; 脱水机房; 25m2; 30.2m2; 恶臭、噪声、污水、污泥. 供风; 风机房; 25m2; 127m2; 噪声. 供电; 配电房; 20 m2; 30.3m2; 噪声. 发电机房; 12m2; 与环评一致; 噪声、废气. 办公设施; 化验室 15m2; 6.5m2; 生活废水、生活垃圾. 值班室15m2; 30.3m2. 公用工程; 道路、绿化、围墙、大门、消防设施等; 绿化面积827.39平方米; 绿化面积435平方米; /. /. 供配电; 市政电网供电，引入10KV电源，设配电室; 与环评一致; /. 供排水; 由市政给排水管网供水。市政管网水压力0.4Pa。项目内供排水管线。; 与环评一致; 地下水：管道自然渗水； 地表水：管网检修废水 环境风险：管道破损、溢流污水. 表2污水处理站工程主要构筑物、建筑物一览表 序号; 构筑物名称; 尺寸（L×B×H）; 单位; 数量; 结构形式. 1; 格栅井; 2.7m×1.2m×4.5m; 座; 1; 全地下式钢砼结构. 集水井; 7.2m×3.6m×4.5m; 座; 1; 全地下式钢砼结构. 2; 调节池; 7.5m×3.0m×5.5m; 座; 1; 全地下式钢砼结构. 3; 缺氧池; 7.5m×7.5m×7.0m; 座; 2; 地上式钢砼结构. 4; 好氧池; 12.0m×7.5m×5.5m; 座; 2; 地上式钢砼结构. 5; 沉淀池; 7.5m×12m×5.5m; 座; 1; 地上式钢砼结构. 6; 消毒监测渠; 25.5m×1.0m×1.0m; 座; 1; 地下式钢砼结构. 7; 污泥池; 7.2m×4.2m×3.0m; 座; 2; 地下式钢砼结构. 8; 综合楼; 24m×4.5m; 栋; 1; 砖混结构.

原辅材料消耗及水平衡： （3）原辅材料消耗 表3 项目主要原辅材料消耗一览表 类别; 名称; 环评预计年耗量; 实际年耗量; 来源; 运输方式; 最大储量; 储存方式. 主（辅）材料; 聚丙烯酰胺(PAM); 0.22吨; 0.15吨; 外购; 汽车; 0.01吨; 化验室储存. 石灰; 1.6吨; 0; 外购; 汽车; 0.3吨; 脱水间储存. 次氯酸钠; 0.18吨; 改用优氯净年用量0.1吨左右; 外购; 汽车; 0.05吨; 化验室储存. 能源; 电; 电; 25万度; 24万度; 城市供电网; /; /; /. 水; 水; 130吨; 110吨; 市政供水管网; /; /; /. （4）主要设备 表4 主要设备一览表 序号; 名 称; 规 格; 单位; 环评数量; 实际数量; 备 注. 1; 机械回转格栅; HGC 800; 台; 1; 1; 自制. 2; 提升泵; WQ80-15-7.5; 台; 2; 2; 上海凯泉. 3; 硝化液回流泵; WQ180-20-18.5; 台; 1; 1; 上海凯泉. 4; 污泥回流泵; WQ40-15-4; 台; 1; 1; 上海凯泉. 排泥泵; WQ37-10-3; 台; 1; 1; 上海凯泉. 6; 风机; BK-DS-8009; 台; 2; 2; 百事德公司. 7; 止回阀; DN80×2；DN50; 只; 2; 2; 不锈钢. 8; PC自动控制柜; /; 套; 1; 1; PC日本进口. 9; 调节池穿孔曝气管; /; 套; 50; 50; 外购. 10; A池填料; YTD-150; m3; 441; 441; 外购. 11; A池填料支架; 圆钢Φ12; 米; 1692; 1692; 外购. 12; A池填料支架; 角钢50×50; 米; 80; 80; 外购. 13; O池曝气器; OMT30; 个; 224; 224; 外. 14; O池填料; YTD-150; m3; 392; 392; 外购. 15; O池填料支架; 圆钢Φ12; 米; 1504; 1504; 外购. 16; O池填料支架; 角钢50×50; 米; 80; 80; 外购. 17; 机械过滤设备; JGQ-30; 台; 2; 2; 自制. 18; 板框压滤机; XMZ40/630-UB; 台; 1; 1; /. 19; 污泥螺杆泵; Q=0.3m3/hr, P=0.6MPa, N=4KW 与压滤机配套; 台; 1; 1; /. 20; 消毒设备; 500g/h; 套; 1; 1; /. （5）工作制度及劳动定员 工作制度：生产实行两班工作制度。 表5 劳动定员一览表 劳动定员; 数量. 环评预计; 实际建成. 3人; 4人.

主要工艺流程及产污环节 1、污水处理工艺选择 项目采用A/O生物接触氧化法。 采用A/O生物处理工艺是近几年来国内外环保工作者用以解决污水脱氮的主要方法，该方法具有如下特点： 利用系统中培养的硝化菌及脱氮菌，同时达到去除污水中含碳有机物及氨氮的目的，与经普通活性污泥法处理后再增加脱氮三级处理系统相比，基建投资省、运行费用低、电耗低、占地面积少。 ①A/O生物处理系统产生的剩余污泥量较一般生物处理系统少，而且污泥沉降性能好，易于脱水。 ②A/O生物法较一般生物处理系统相比耐冲击负荷高，运行稳定。 ③A/O生物处理系统因将有机氮转化成N2，因此不会出现硝化过程中产生有机氮的积累，而1mg/ 有机氮会引起1.14mgCOD值，因此只硝化时，虽然氨氮浓度可能达标，但COD浓度却往往超标严重。采用A/O生物处理系统不仅能解决有机污染，而且还能解决氮和磷的污染，处理出水能达到《城镇污水处理站污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级标准（A标准）。 2、污水处理工艺流程 生活污水通过格栅拦污后进入调节池，设置调节池的目的调节污水的水量和水质，为防止悬浮物在调节池内沉淀，在调节池底布有穿孔曝气管，以防止悬浮物沉降并同时起到预曝气的作用。 调节池内污水采用污水提升泵提升至A级生化池，进行生化处理。在A级池内，由于污水中有机物浓度较高，微生物处于缺氧状态，此时微生物为兼性微生物，它们将污水中有机氮转化为氨氮，同时利用有机碳源作为电子供体，将NO2—-N、NO3—-N转化为N2，而且还利用部分有机碳源和氨氮合成新的细胞物质。所以A级池不仅具有一定的有机物去除功能，减轻后续O级生化池的有机负荷，以利于硝化作用进行，而且依靠污水中的高浓度有机物，完成反硝化作用，最终消除氮的富营养化污染。经过A级池的生化作用，污水中仍有一定量的有机物和较高的氮氨存在，为使有机物进一步氧化分解，同时在碳化作用趋于完全的情况下，硝化作用能顺利进行，特设置O级生化池。 A级池出水自流进入O级池，O级生化池的处理依靠自养型细菌（硝化菌）完成，它们利用有机物分解产生的无机碳源或空气中的二氧化碳作为营养源，将污水中的氨氮转化为NO2—-N、NO3—-N。O级池出水一部分进入沉淀池进行沉淀，另一部分回流至A级池进行内循环，以达到反硝化的目的。在A级和O级生化池中均安装有填料，整个生化处理过程依赖于附着在填料上的多种微生物来完成的。在A级池内溶解氧控制在0.5mg/l左右；在O级生化池内溶解氧控制在3mg/l以上，气水比10:1。 O级生化池一部分出水回流进入A级池，一部分流入竖流式沉淀池，进行固液分离。 沉淀池固液分离后的出水即可直接排放，尾水经过洗脚河最终排入石亭江。 污泥全部进入污泥浓缩池，再经板框式压滤机进行污泥脱水处理，最后外运送肥料厂进行堆肥。 本项目污水处理工艺流程及产污位置见图5-2。 图5-2 项目工艺流程及产污位置图 工艺说明： 格栅井 本污水处理工艺设计中，因生活污水中含有大量的悬浮漂浮物，这些物质容易积累并最终堵塞工艺设备和构筑物，所以必须采用拦截设备。本工艺中需设置细格栅一道。为提高自动化程度和方便运行管理，细格栅采用机械格栅。 格栅井设计参数： 尺 寸： 14000×2000×10000mm 制作形 钢混结构 抗渗等级： S6 布置形式： 设置于调节池进水一端 调节池 在整个处理系统中设置了污水调节池。通过调节池设置，能充分平衡水质、水量，使污水能比较均匀进入后续处理单元，提高整个系统的抗冲击性能减少处理单元的设计规模。有利于降低运行成本和水质波动带来的影响。在调节池内设置穿孔曝气系统，防止发生沉淀现象，同时可以起到水质均衡的作用。设置液位自动控制装置，水泵将根据液位自动开启。 调节池设计参数： 停留时间： 8h 有效容积： 560m3 尺 寸： 14000×8000×5500mm 有效水深： 5.0 m 3、缺氧池（A级反应池） 由于污水中的有机成分较高，BOD5/CODcr=0.5可生化性好，因此设计采用生物膜法。 由于生活污水中有机氮含量高，在进行生物降解时会以氨氮的形式出现，所以排入水中的氨氮的指标会升高，而氨氮也是一个污染控制指标，因此在接触氧化池前加缺氧池，缺氧池可利用回流的混合液中带入的硝酸盐和进水中的有机物碳源进行反硝化，使进水中NO2-、NO3-还原成N2达到脱氮作用，在去除有机物的同时降解氨氮值。 缺氧池设计参数： 缺氧池分成厌氧段和缺氧段，沉淀池污泥回流至厌氧段，曝气池混合液回流至缺氧段。 停留时间： 9h 有效容积： 630 m3 尺 寸： 14000×9000×5500mm 有效水深： 5.0 m 制作形式： 钢混结构 内部要求： 导流管进水，溢流出水 数 量： 1座 4、接触氧化池（O级反应池） 接触氧化池是一种生物膜法为主，兼有活性泥的生物处理装置，通过提供氧源，污水中的有机物被微生物所吸附、降解，使水质得到净化。 在设计过程中考虑接触氧化时间较长为宜，即12.6小时，内部设高比表面积弹性填料，填充率为70%，比表面积近600m2/m3，在设计面积负荷时也应充分考虑周围环境，能确保较好的处理效率。 接触氧化池设计参数： 停留时间： 12.6h 有效容积： 840m3 外形尺寸： 14000 mm×12000mm×5500mm 有效水深： 5.0 m 制作形式： 钢混结构 内部要求： 导流管进水，溢流出水 数 量： 1座 5、沉淀池 沉淀池主要进行进行泥水分离，其设计参数如下： 停留时间： 2.5h 有效容积： 175m3 外形尺寸： 6000×6000×5500mm 有效水深： 5.0 m 制作形式： 钢混结构 表面负荷： 1.00m3/m2·h 内部要求： 导流管进水，溢流出水 数 量： 1座 6、污泥池 污泥池主要进行污泥浓缩。其设计参数如下： 有效容积： 125m3 外形尺寸： 5000×5000×5500mm 有效水深： 5.0m 材 质： 钢砼结构 数 量： 1座 消毒池 本设计采用次氯酸钠接触消毒法进行出水消毒。 设计参数为： 停留时间： 1.7h 有效容积： 120m3 外形尺寸： 8000×3000×5500mm 有效水深： 5.0m 材 质： 钢砼结构 数 量： 1座 污泥处理 本工程由于规模较小，产生的剩余污泥量少，污泥最终出路为直接送到肥料厂堆肥，因此不需要在污水处理厂内进行专门的污泥稳定化处理，这也就意味着污水处理厂可以采用常规污泥负荷或中等泥龄进行污水处理工艺的设计。 剩余污泥经过污泥浓缩池后，加入优氯净后通过板框式压滤机机脱水后外运。 为使污水处理污泥含水率不低于60%，剩余污泥在使用板框式压滤机脱水时，由于污泥产生量少采用加入PAM絮凝后自然干化，降低脱水污泥的含水率，使剩余污泥经过板框式压滤机脱水后能达到60%的含水率，最后加入优氯净消毒。 - （2）项目变更情况及合理性分析 本项目为新建，根据实地核查，实际建设内容基本原环评报告一致，由于实际污水处理量较小，实际运行中仅改变了污泥处理方式，减少了加药量，更有利于环境保护，经分析不属于“建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或污染防治措施、防止生态破坏的措施发生重大变化”的范畴，不属重大变更，可在验收中解决。

表三

主要污染源、污染物处理和排放 1、废水排放及治理 项目运营期产生的污水为工作人员办公生活废水，生活污水经排水管道系统汇集后，进入污水处理站处理达标后排入洗脚河最终进入石亭江。 2、废气排放及治理 恶臭采取安装机械通风设施，加强通风的方式，合理布置厂区，及时清运污泥，做好厂区绿化并设置卫生防护距离；发电机烟气经自带烟气净化装置处理后经排烟管引自房顶排放。 3、噪声 营运期间的噪声源主要有污水处理站的风机和水泵等设备，选用环保型低噪声设备，合理布局，建筑隔声，基底减振，加强管理后，可大大降低噪声对环境的影响。 4、固体废弃物排放及治理 栅渣及生活垃圾送环卫部门收集处理，污泥脱水后定期外运集中处理；化验室产生的少量废液统一暂存于危废暂存间后送有资质单位处理。 5、污染源及处理设施 表7 本项目污染物排放情况 种 类; 污染源; 污染物; 原环评排放量; 实际排放量. 大气污染物; 污泥脱水间; 恶臭; 少量; 少量. 柴油发电机; 烟气; 少量; 少量. 水污染物; 生活污水; 废水量; 116.8m3/a; 155.7m3/a. COD; 0.019t/a; 0.025t/a. BOD; 0.006t/a; 0.008t/a. SS; 0.006t/a; 0.008t/a. NH3-N; 0.0048t/a; 0.0064t/a. 固体废物; 一般固废; 栅渣; 40t/a; 0t/a. 污泥; 1600m3/a; 0m3/a. 生活垃圾; 7.5t/a; 0t/a. 危废; 化验废液; 0.01t/a; 0t/a. 表8 污染防治措施 项目; 内容; 原环评环保措施; 实际建成; 最终处理效果. 废气; 恶臭; 合理布置厂区，及时清运污泥，做好厂区绿化并设置卫生防护距离; 与环评一致; 达标. 发电机烟气; 经自带烟气净化装置处理后经排烟管引自房顶排放; 与环评一致; 达标. 废水; 生活污水治理; 建隔油池 1 座; 与环评一致; 达标. 进入污水处理站一并处理; 与环评一致. 噪声; 噪声治理; 选用低噪设备、合理布局，建筑隔声，基底减振; 与环评一致; 达标. 一般固废; 污泥; 脱水后定期外运送至肥料厂进行堆肥; 与环评一致; /. 栅渣; 送环卫部门收集处理; 与环评一致; 避免二次 污染. 生活垃圾. 危废; 化验废液; 统一暂存于危废暂存间后送有资质单位处理. 环境 管理; 环境监测; 在线监测. 规范排污口; 规范排污口，建废水总排口一个. 厂区 绿化; 绿化建设; 植树、种草等绿化与景观建设; 改善环境. 6、环保设施(措施)及投资一览表 表9 环保设施(措施)及投资一览表 单位：万元 类型; 项目; 环评预计; 实际建设; 环评投资; 实际投资. 废水; 尾水监测; 安装废水在线监测仪器; 安装废水在线监测仪器; 12.0; 12.0. 地下水; 厂区防渗措施; 厂区防渗措施; 5.0; 5.0. 噪声; 设备噪声; 将空压机、风机等设在单独的房间内，提高厂区绿化率并加强机械的润滑和保养工作; 将空压机、风机等设在单独的房间内，提高厂区绿化率并加强机械的润滑和保养工作; 3.0; 3.0. 废气; 恶臭; 加强管理，保证绿化，并设置卫生防护距离、通集风系统; 加强管理，保证绿化，并设置卫生防护距离、通集风系统; 3.0; 3.0. 固废; 生活垃圾; 集中收集后环卫部门收集; 集中收集后环卫部门收集; 1.2; 1.2. 污泥; 脱水后送肥料厂; 脱水后外运集中处理; 1.0; 0.5. 危废; 化验废液; /; 统一暂存于危废暂存间后送有资质单位处理; 0; 0.5. 合计; 33.7; 33.7.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 一、评价结论 1、产业政策符合性 本项目为新建城市污水处理站项目，属于《产业结构调整目录》（2011年本）（2013修正）第一类鼓励类第三十八项“环境保护与资源节约综合利用”中第15条““三废”综合利用及治理工程”内容，项目建设符合国家产业政策。 2、选址及规划符合性 本设计厂区设计地面标高为649.59m，高于遇洪水位。拟建场地无不良地质构造，场地属中硬地基土，场地类别为Ⅱ类，稳定性较好，适宜建筑。场地地下水属第四系卵石层孔隙性潜水，对混凝土结构无侵蚀性。 根据洛水镇总体规划，项目所在位置为规划的污水处理厂位置，本项目用地符合国家用地要求和《洛水镇中心区建设规划》，因此，本项目选址较为合理，项目建设符合洛水镇城市总体规划。 3、区域环境质量现状评价结论 1）大气环境：项目所在区域SO2、NO2、TSP的1小时平均浓度和日平均浓度值均符合国家《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中二级标准限值要求，说明该区域环境空气质量较好。 2）地表水环境：项目受纳水体洗脚河及石亭江水质较好，监测指标均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准要求，随着本项目的兴建，削减入河污染物排放量，水质能得到进一步的改善。 3）声学环境：项目污水处理厂所在地声环境质量尚好，四个监测点昼、夜噪声监测值均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中二级标准限值要求。 4、环境影响评价结论 施工期： 1）社会环境：场地开挖过程中一旦发现保护文物，应立即停止施工，同时保护施工现场并报文物保护主管部门，待其对现场文物进行彻底发掘后，才能进行下一阶段的施工。对社会环境影响甚微。 2）水环境：污水厂场地开挖地下水排水经沉淀处理后尽量回用，多余水外排；设备冲洗废水经隔油沉淀处理后回用，不外排；生活废水租用当地既有环保设施收集后供农用，不外排。经上述措施后，施工期废水对当地水环境影响小。 3）声环境：施工机械噪声对周边居民日常生活有一定影响。合理安排施工作业时间，夜间停止施工，选用低噪声设备，加强设备维护、合理布局、搭设封闭式机棚等降噪措施，可使施工噪声对周围居民和行人的影响降至最低。 4）大气环境：本项目施工期大气污染物主要有建筑材料运输、装卸、土石方挖掘堆放等产生的扬尘，机械设备燃油废气、运输车辆产生的汽车尾气等，通过采取环评所提出的相应污染防治措施后，项目施工期不会对大气环境产生明显影响。 5）固体废物：污水处理厂基础开挖产生的土石方全部用于污水厂场地填方，无剩余土方；施工期产生的建筑垃圾应运至指定堆场安全堆放；施工人员生活垃圾集中收集后定期送往肥料厂处置，在落实以上环保措施后，本项目产生的固体废物不会对区域环境产生不利影响。 6）生态环境：生态环境影响主要包括临时占用土地，破坏土壤环境，陆生动植物生长环境，景观等影响，通过落实植被恢复、合理设计施工等措施，对生态环境影响是可以接受的。污水处理厂占地类型为市政用地，附近区域以农村生态系统为主，本项目实施并进行绿化恢复后不会对整个地区生态系统的功能和稳定性产生的影响，也不会引起物种种类的减少。 7）水土流失：通过加强管理，土方合理堆置，及时清理弃土，并设置必要的挡土墙、排洪沟等措施，因项目施工带来的水土流失就会大大减小。 8）地下水：施工期降水对影响区地下水位具有一定影响，但不会对周边单位用水产生影响。通过科学施工、加强管理和监测，将使项目施工对地下水的影响降低到可以接受的程度。 运营期： 1）社会环境：本项目建成后，不仅有利于项目纳污范围内污水的集中收集处理，为保护石亭江、保障人民身体健康、提高人民生活水平奠定基础条件，而且有利于提升城市形象，为招商引资和加速西部大开发提供良好的外部环境。同时，本项目的建设还将为当地劳动力创造一定的就业机会，有利于提高人民生活水平和构建和谐社会。 2）水环境：本项目建成后，排入石亭江的各项污染物总量将大幅降低，其中CODcr和NH3-N削减量分别为175.2t/a和17.48t/a，石亭江的水质将得到大大的改善。项目营运期间职工产生生活废水进入污水处理厂处理达标后排放，对区域水环境影响甚微。污水处理厂尾水排放对石亭江下游河段影响小，即使在污水处理厂发生故障引起事故排水（处理率为0）时，水体中污染物浓度也能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准要求。本项目污水排放口下游10km内无集中式生活饮用水源，因此，本项目营运期尾水排放对水环境影响小，但仍应加强管理，尽量避免异常排放和杜绝事故排放现象发生。 3）声环境：项目营运期昼间、夜间噪声可做到达标排放。 4）大气环境：项目营运期间平时进出车辆极少，汽车尾气对周围环境的影响甚微，项目营运期间产生的大气污染物主要为污水处理构筑物产生的恶臭，环评要求加强厂区绿化并设置100m卫生防护距离，洛水镇人民政府负责对卫生防护距离内的居民搬迁，以降低项目营运期间产生的恶臭气体对周围环境的影响。 5）固体废物：项目营运期间产生的生活垃圾经袋装收集后送城市垃圾填埋场处置；栅渣打包送城市垃圾填埋场进行处置；产生的污泥经脱水后送肥料厂堆肥。 6）生态环境：项目占地原为旱地，项目建成后，厂区绿化率高达35%，整个生态环境能得到较大程度的恢复，区域生态环境不会造成明显影响。 7）地下水环境：本项目建成后，通过河流渗入地下水体的污染物将大幅减少，故本项目的运营对项目影响区地下水质量具有明显的改善作用。 8）本污水处理厂运营期环境风险主要可能由厂内设备故障或化学品泄漏引起，通过采取各种防治措施后，可使环境风险降低到可接受程度。 5、平面布置合理性 按照不同功能，整个污水处理厂包括生产构筑物和附属构筑物。项目进水主干管自厂区北面进厂，尾水排入洗脚河，最后流入石亭江。各处理单元及构筑物按进出、水方向依次布置，既保证工艺顺畅，又减少了污水迂回。项目管理区位于上风向。总体而言，本项目构筑物布置紧凑、工艺顺畅，平面布置较为合理。 6、总量控制 本项目建成后，能够削减区域CODcr排放量175.2t/a，NH3-N排放量17.48t/a。根据项目的具体情况，结合国家污染物排放总量控制原则，建议本项目总量控制指标为CODcr：29.2t/a；氨氮：2.92t/a。该总量控制指标由什邡市环保局最终核定。 7、环境影响评价总结论 本项目建设符合洛水镇城市总体规划和国家产业政策，平面布置基本合理。项目建成后在较大程度上削减了排入石亭江的污染物量，对当地水环境起到了积极的保护作用，同时也有利于美化城市环境和提升城市形象。在采取环评提出的各项污染防治措施的基础上，本项目产生的污染物不会对当地环境产生明显影响，从环保角度讲，项目可行。 二、要求 厂区外应设置绿化防护带，在本项目大气环境防护距离内，不得规划建设学校、医院和集中式居民房等恶臭敏感点。 三、建议 1、工程施工期间，加强施工的环境管理，尽量避免施工扬尘、噪声及废水对当地居民生活的影响。 2、严格岗位责任制，加强生产管理，避免不必要的停车和失控造成的污染和损失，对职工要定期进行清洁生产和环境风险防范等方面的宣传教育； 3、加强污水处理设施的维护和保养，避免发生事故性环境危害。 四、环评批复 - 项目建于什邡市洛水镇场镇,总投资793.92万元,环保投资337万元。建设内容:污水厂采用A/0生物接触氧化法工艺,日处理污水1500m3；配套建设道路、供电、绿化等附属设施,不涉及污水管网建设项目经什邡市发展和改革局什发改投资[2013]172号立项,符合国家相关产业政策。什邡市国土资源局出具了该项目的用地预审意见书(什土建预[2013]0055号)项目为公共管理与公共服务用地,符合洛水镇土地利用总体规划,符合洛水镇城市总体规划。 根据报告表的结论和专家审查意见,项目在落实报告表中提出的各项环保措施后,污染物可以达标排放。环境(水、气、声)质量将得到控制,周边区域水环境质量将得到改善,污水处理产生的二次污染能得到有效控制,因此,同意你公司按照报告表中所列建设项目的性质、规模、地址、环境保护对策措施及下述要求进行项目建设。 二、项目建设应重点做好以下工作 1、严格按报告表中所列建设性质、内容、地点、规模、生产工艺及环保对策措施进行该项目建设,未经批准,不得擅自改变。 2、落实环保措施及本次环评提出的环保投资,确保环保设施与主体工程同时设计,同时施工,同时投产使用；建立环境管理体系和机构,加强各类环保设施的日常管理和维护,确保环保设施正常运行,污染物长期稳定达标排放。 3、落实项目施工期各项环境保护措施。严格按报告表中提出的治理方案实施,并进一步落实国家和地方的有关规定,控制和减少施工扬尘污染,合理安排施工时间、控制施工噪声,避免施工扰民。 4、落实污水处理厂菅运期环境管理措施,加强环境管理,落实环保岗位责任制。运行期应注意核实进水水质,水量等指标的准确性及变化幅度,根据指标有针对性地优化、完善污水处理工艺,确保工艺及污水处理设施能满足处理要求。运行期严禁工业企业生产废水进入；污水处理厂服务范围内生活污水经管网收集后全部进入厂内,处理后达标排放。 5、污水处理过程中产生的恶臭对环境有一定影响,应合理设计总平面布局,落实恶臭控制描施;项目以格栅和污泥浓缩池为中心,设置100m的卫生防护距离,不得对周边住户造成影响卫生防护距离内的居民应进行搬迁;今后在卫生防护距离内不得新建住宅、学校、医院等环境敏感点顼目,不宜建设食品、医药等企业,以免产生不良影响。 6、对噪声的防治,通过合理布局、选用低声设备,建筑隔声、基底减振、加强设备保养,实现噪声达标排放。 7、落实报告表中提出的固体废物处置措施。产生的栅渣、污泥和生活垃圾等应做到日产日清,运输选用密封车辆,杜绝沿途撒落和流失;栅渣和生活垃圾收集后由当地环卫部门处理;污泥浓缩脱水后送垃圾处理厂焚烧。 8、加强管理,高度重视环境风险防范工作。加强施工质量监理,防止由于池体或管道泄露导致地下水污染;合理布置检查井井位,保证出现事故能及时、有效处理;落实运营期环境管理规章制度,加强污水处理设施和线路的日常维护与管理,确保正常运行;落实污水处理厂风险管理措施,设计备用电源,防止停电等事故导致污染;落实非正常排放情况下的应急防范措施和应急预案,防止因运行中发生事故而造成受纳水体水质污染。 9、总量控制:C0Dcr29.2t/a,NH3-N2.92t/a。 10、今后如需要扩大规模或增加新项目必须按规定程序进行申报,否则将按照相关环保法规予以处罚。 三、项目建设必须依法严格我行环保“三同时”制度,并依法接受环境监察机构的现场监察。项目完工后,建设单位必须在试运行前向我局书面提交试运行申请,经检查同意后方可进行试运行。在工程试运行期间必须按照规定程序向我局申请环境保护验收验收合格后。项甲为可正武投入运行,违反本规定要求的承祖相应法律责任。 四、项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治措施防治生态破坏措施发生重大变动的,应当重新报批项目的环境影响评价文件。 五、请什邡市环境监察执法大队负责项目的环境保护监督检查工作。

表五

验收监测质量保证及质量控制： 1、严格按审查确定的验收监测方案进行监测。 2、及时了解工况情况，保证验收监测过程中工况负荷满足要求。 3、监测分析方法采用国家有关部门颁布标准分析方法，参加环保设施竣工验收监测采样和测试的人员，应按国家有关规定持证上岗。 4、现场采样和测试应严格按《验收监测方案》进行，并对监测期间发生的各种异常情况进行详细记录，对未能按《验收监测方案》进行现场采样和测试的原因应予详细说明。 5、环保设施竣工验收监测中使用的布点、采样、分析测试方法，应首先选择目前适用的国家和行业标准分析方法、监测技术规范，其次是国家环保总局推荐的统一分析方法或试行分析方法以及有关规定等。 6、噪声按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的要求进行；测量前后测量仪器灵敏度标准值应符合规定，监测时应使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计。 表8 验收标准与环评标准对照表 类型; 验收标准; 环评标准. 废气; 恶臭执行《城镇污水处理站污染物排放标准》（GB18918—2002）中表4中的二级标准; 恶臭执行《城镇污水处理站污染物排放标准》（GB18918—2002）中表4中的二级标准. 污染物; 无组织排放监控浓度值（mg/m3）; 污染物; 无组织排放监控浓度值（mg/m3）. 氨; 1.5; 氨; 1.5. H2S; 0.06; H2S; 0.06. 臭气浓度; 20*; 臭气浓度; 20*. 废水; 废水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）中一级A标准; 废水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）中一级A标准. pH; CODCr; BOD5; 氨氮; SS; TP; pH; CODCr; BOD5; 氨氮; SS; TP. 6～9; 50; 10; 5; 10; 0.5; 6～9; 50; 10; 5; 10; 0.5. 厂界噪声; 标准：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准; 标准：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 昼间; 60dB(A); 等效声级; 昼间; 60 dB(A); 等效声级. 夜间; 50dB(A); 等效声级; 夜间; 50 dB(A); 等效声级. - （一）监测分析方法及使用仪器 - 1、废气 废气监测项目的监测方法、方法来源和使用仪器如下。 表9 无组织排放废气监测项目及使用设备一览表 - 监测项目; - 监测方法; - 方法来源; - 使用仪器及编号; - 检出限. - 氨; - 纳氏试剂分光光度法; - HJ533-2009; - 大气采样器JH-1D - TJHJ2018-10 - TJHJ2018-11 - TJHJ2018-12 - 普析紫外可见分光光度计TU1810spc - 编号：TJHJ2014-9; - 0.01mg/m3. - 硫化氢; - 亚甲蓝分光光度法; - 《空气和废气监测分析方法》 （第四版）（增补版）; - 大气采样器JH-1D - TJHJ2018-10 - TJHJ2018-11 - TJHJ2018-12 - 普析紫外可见分光光度计TU1810spc - 编号：TJHJ2014-9; - 0.001mg/m3. - 2、噪声 噪声监测项目的监测方法、方法来源、使用仪器见表10。 表10 噪声监测方法、方法来源及使用仪器 - 监测项目; - 监测方法; - 方法来源; - 使用仪器及编号; - 备注. 厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准; GB12348-2008; - 声校准器AWA6021A型 - 编号：TJHJ2019-40; - /. - 多功能声级计AWA6228+型 - 编号：TJHJ2019-39. 3、废水 废水监测项目的监测方法、方法来源、使用仪器见表11。 表11 废水监测方法、方法来源及使用仪器 - 监测项目; - 监测方法; - 方法来源; - 使用仪器及编号; - 检出限. PH（无量纲）; 玻璃电极法; GB6920-86; PHSJ-3F型实验室PH计 编号：TJHJ2017-22; /. 悬浮物; 重量法; GB11901-89; 万分之一电子天平 编号：TJHJ2014-14; /. - 石油类; - 红外分光光度法; - HJ637-2018; 红外分光测油仪 - 编号：TJHJ2014-3; - 0.06mg/L. - 五日生化需氧量; - 稀释与接种法; - HJ505-2009; BOD5生化培养箱 编号：TJHJ2014-11; - 0.5mg/L. - 化学需氧量; - 重铬酸盐法; - HJ828-2017; COD恒温加热器 - 编号：TJHJ2017-38; - 4mg/L. - 氨氮; - 纳氏试剂分光光度法; - HJ 535—2009; - 普析紫外可见分光光度计TU1810spc - 编号：TJHJ2014-9; - 0.025mg/L. - 总磷; - 钼酸铵分光光度法; - GB11893-89; 普析紫外可见分光光度计TU1810spc - 编号：TJHJ2014-9; - 0.01mg/L. - 总氮; - 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法; - HJ636-2012; - 普析紫外可见分光光度计TU1810spc - 编号：TJHJ2014-9; - 0.05mg/L. - 阴离子表面活性剂; - 亚甲蓝分光光度法; - GB7494-87; - 普析紫外可见分光光度计TU1810spc - 编号：TJHJ2014-9; - 0.05mg/L. - 色度; - 稀释倍数法; - GB11903-89; 50ml比色管; - 色度. - 粪大肠菌群; - 纸片快速法; - HJ755-2015; - DH-360电热恒温培养箱 - 编号：TJHJ2017-19; - 20MPN/L. - 流量; - 流速仪法; - 水和废水监测分析方法（第四版）; 打印式流速流量仪 编号：TJHJ2014-13; - /.

表六

验收监测内容： 1、废气：无组织排放废气监测内容见表12。 表12 无组织排放废气检测内容表 监测断面; 监测点位; 监测项目; 频次. 厂界; 上风向设1个参照点，下风向布设2个监控点; 氨、硫化氢; 3次/天，2天. 2、废水 表13 废水采样点方位、距离和布点原则 监测断面; 监测项目; 频次. 污水处理站进水口、出水口; pH、流量、CODcr、SS、BOD5、氨氮、总磷、石油类、阴离子表面活性剂、总氮、色度、粪大肠菌群; 4次/天，2天. 3、噪声 本项目噪声监测内容见表14。 表14 场界环境监测内容表 点位 编号; 监测位置; 监测项目; 监测时间及频次. 1#; 北场界; 场界环境噪声; 连续监测2天，每天昼间2次. 2#; 西场界. 3#; 南场界. 4#; 东场界.

表七

验收监测期间生产工况记录： 工况检查：按国家环保总局环发[2000]38号文要求，应保证生产负荷达到设计能力的75%以上，主要设备的生产工艺指标应严格控制在要求范围内，保证连续、稳定、正常生产。并保证与项目配套的环保设施正常运行。本项目监测是工况如下： 表15 验收工况 产品名称; 设计指标; 工况要求; 监测期间实际工况. 2020.1.4; 2020.1.5. 工况; 负荷率; 工况; 负荷率. /; 污水处理站建设规模为1600m3/d; 处理规模1200m3/d; 处理规模1500m3/d; 93.75%; 处理规模1500m3/d; 93.75%.

验收监测结果： 二、监测结果 1、废气 四川同佳检测有限责任公司于2020年1月4-5日对项目厂界无组织排放氨、硫化氢进行了监测，监测结果如下。 表16 无组织废气监测结果表 单位：mg/m3 项目; 日期; 点位; 监测结果. 第一次; 第二次; 第三次. 氨; 1月4日; 上风1#; 未检出; 未检出; 未检出. 下风2#; 未检出; 未检出; 0.010. 下风3#; 0.072; 0.075; 0.062. 1月5日; 上风1#; 未检出; 未检出; 未检出. 下风2#; 未检出; 未检出; 未检出. 下风3#; 0.043; 0.050; 0.054. 硫化氢; 1月4日; 上风1#; 0.002; 0.002; 0.002. 下风2#; 0.003; 0.003; 0.003. 下风3#; 0.004; 0.004; 0.004. 1月5日; 上风1#; 0.002; 0.002; 0.002. 下风2#; 0.003; 0.003; 0.003. 下风3#; 0.004; 0.004; 0.004. 监测结果表明，废气监测结果满足《城镇污水处理站污染物排放标准》（GB18918-2002）表4二级排放标准。 2、噪声 四川同佳检测有限责任公司于2020年1月4-5日对项目厂界噪声进行了监测，监测结果如下。 表17 厂界噪声检测结果表 单位：dB（A） 点位; 1月4日; 1月5日. Leq. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 56; 57; 48; 47; 57; 58; 47; 48. 2#; 55; 57; 46; 45; 57; 57; 48; 48. 3#; 57; 58; 46; 48; 56; 58; 49; 47. 4#; 57; 56; 44; 46; 58; 58; 47; 49. 监测结果表明，该项目厂界噪声昼间、夜间监测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1,2类功能区标准。 3、废水 四川同佳检测有限责任公司于2020年2月13-14日对项目废水排放进行了监测，监测结果如下。 表18 废水检测结果表 单位：mg/L 项目; 点位; 采样日期; 监测结果. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. pH（无量纲）; 污水处理站 进水口; 2月13日; 7.52; 7.50; 7.53; 7.50. 2月14日; 7.58; 7.55; 7.52; 7.51. 悬浮物; 2月13日; 60; 57; 53; 54. 2月14日; 55; 58; 62; 59. - 五日生化需氧量; 2月13日; 76; 76; 86; 81. 2月14日; 86; 76; 96; 86. - 化学需氧量; 2月13日; 256; 252; 285; 268. 2月14日; 278; 253; 308; 276. - 石油类; 2月13日; 0.37; 0.37; 0.38; 0.36. 2月14日; 0.28; 0.30; 0.27; 0.30. - 氨氮; 2月13日; 58.7; 58.3; 59.2; 58.3. 2月14日; 58.3; 59.6; 58.8; 59.4. - 总磷; 2月13日; 5.56; 5.59; 5.62; 5.54. 2月14日; 5.50; 5.62; 5.64; 5.56. - 总氮; 2月13日; 74.5; 75.2; 73.0; 74.3. 2月14日; 74.6; 75.9; 74.7; 73.8. - 阴离子表面活性剂; 2月13日; 0.706; 0.716; 0.711; 0.699. 2月14日; 0.716; 0.704; 0.711; 0.701. - 色度（倍）; 2月13日; 16; 16; 16; 16. 2月14日; 16; 16; 16; 16. - 粪大肠菌群（MPN/L）; 2月13日; 2.4×104; 1.6×104; 2.4×104; 2.4×104. 2月14日; 2.4×104; 2.4×104; 1.6×104; 1.6×104. pH（无量纲）; 污水处理站 出水口; 2月13日; 6.86; 6.90; 6.88; 6.86. 2月14日; 6.90; 6.95; 6.90; 6.88. 悬浮物; 2月13日; 9; 7; 8; 7. 2月14日; 7; 8; 8; 6. - 五日生化需氧量; 2月13日; 5.2; 5.2; 4.2; 4.2. 2月14日; 4.7; 5.2; 4.7; 3.9. - 化学需氧量; 2月13日; 19; 18; 16; 15. 2月14日; 17; 20; 18; 15. - 石油类; 2月13日; 0.39; 0.40; 0.37; 0.39. 2月14日; 0.31; 0.30; 0.30; 0.29. - 氨氮; 2月13日; 2.22; 2.29; 2.40; 2.29. 2月14日; 2.17; 2.27; 2.35; 2.35. - 总磷; 2月13日; 0.237; 0.218; 0.224; 0.237. 2月14日; 0.218; 0.205; 0.237; 0.244. - 总氮; 2月13日; 4.86; 4.73; 4.76; 4.86. 2月14日; 4.62; 4.73; 4.54; 4.62. - 阴离子表面活性剂; 2月13日; 0.134; 0.129; 0.124; 0.136. 2月14日; 0.116; 0.129; 0.121; 0.112. - 色度（倍）; 2月13日; 4; 4; 4; 4. 2月14日; 4; 4; 4; 4. - 粪大肠菌群（MPN/L）; 2月13日; 7.9×102; 1.1×103; 7.0×102; 9.4×102. 2月14日; 1.1×103; 7.9×102; 7.0×102; 1.1×103. - 流量（m3/s）; 2月13日; 0.052; 0.061; 0.058; 0.055. 2月14日; 0.062; 0.061; 0.056; 0.055. 监测期间，废水监测结果满足《城镇污水处理站污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

表八

环保检查结果： 该项目按照国家有关环境保护的法律法规，进行了环境影响评价履行了建设项目环境影响审批手续。 1、环保审批手续及“三同时”执行情况检查 什邡市恒基建设投资发展有限公司经什邡市发展和改革局批准同意（什发改投资[2013]172号）在洛水镇进行洛水镇场镇生活污水处理站，确认了项目建设的可行性。项目为新建环评，其环境影响评价报告表于2013年由四川同佳环保科技有限责任公司完成编制，什邡生态环境局于2015年7月1日以什环建函【2014】70号文给予批复（什环建函[2014]70号）。项目建设完成投入运营后，经现场检查，项目环评批复同意建设的主体工程及配套的环境保护设施基本建成，项目各项环保设施已按设计要求与主体工程同时建成并投入运行。 2、环保治理设施的完成、运行、维护情况检查 该项目的环保设施和环保措施已按照环评要求建成和落实。建设项目的各项环保设施设备目前已建成，并运行正常。环保设施由环保负责人定期检查和维护。 3、环境保护档案管理情况检查 与工程有关的各项环保档案资料（如环评报告表、环评批复等）均由办公室统一收存。 4、环境保护管理制度的建立和执行情况检查 公司设立有专门人员，负责全公司的生产安全和环保管理工作，并依照国家法律法规制定了环保专项管理制度，贯彻执行国家法律法规及环保政策，符合国家环境保护要求。 5、废水排放及治理 项目运营期产生的污水为工作人员办公生活废水，生活污水经排水管道系统汇集后，进入污水处理站处理达标后排入洗脚河最终进入石亭江。 6、废气排放及治理 恶臭采取安装机械通风设施，加强通风的方式，合理布置厂区，及时清运污泥，做好厂区绿化并设置卫生防护距离；发电机烟气经自带烟气净化装置处理后经排烟管引自房顶排放。 7、噪声 营运期间的噪声源主要有污水处理站的风机和水泵等设备，选用环保型低噪声设备，合理布局，建筑隔声，基底减振，加强管理后，可大大降低噪声对环境的影响。 8、固体废弃物排放及治理 栅渣及生活垃圾送环卫部门收集处理，污泥脱水后定期外运集中处理；化验室产生的少量废液统一暂存于危废暂存间后送有资质单位处理。 9、排污口规范化整治检查 项目内实行雨污分流，项目建有规范的排污口。 10、环评批复及公司落实情况 表21 环评批复及公司落实情况 环评批复要求; 落实情况. 严格按报告表中所列建设性质、内容、地点、规模、生产工艺及环保对策措施进行该项目建设,未经批准,不得擅自改变; 经核实实际建设与环评基本一致. 落实环保措施及本次环评提出的环保投资,确保环保设施与主体工程同时设计,同时施工,同时投产使用；建立环境管理体系和机构,加强各类环保设施的日常管理和维护,确保环保设施正常运行,污染物长期稳定达标排放; 经核实已落实环保措施及本次环评提出的环保投资,建立环境管理体系和机构,加强各类环保设施的日常管理和维护,可确保环保设施正常运行,污染物长期稳定达标排放. 落实项目施工期各项环境保护措施。严格按报告表中提出的治理方案实施,并进一步落实国家和地方的有关规定,控制和减少施工扬尘污染,合理安排施工时间、控制施工噪声,避免施工扰民; 施工期已结束，未有环境遗留问题. 落实污水处理厂菅运期环境管理措施,加强环境管理,落实环保岗位责任制。运行期应注意核实进水水质,水量等指标的准确性及变化幅度,根据指标有针对性地优化、完善污水处理工艺,确保工艺及污水处理设施能满足处理要求。运行期严禁工业企业生产废水进入；污水处理厂服务范围内生活污水经管网收集后全部进入厂内,处理后达标排放; 落实了污水处理厂菅运期环境管理措施,加强环境管理,落实环保岗位责任制。尾水排放经监测达标. 污水处理过程中产生的恶臭对环境有一定影响,应合理设计总平面布局,落实恶臭控制描施;项目以格栅和污泥浓缩池为中心,设置100m的卫生防护距离,不得对周边住户造成影响卫生防护距离内的居民应进行搬迁;今后在卫生防护距离内不得新建住宅、学校、医院等环境敏感点顼目,不宜建设食品、医药等企业,以免产生不良影响; 落实了恶臭控制描施;项目以格栅和污泥浓缩池为中心,设置了以池体为中心的卫生防护距离,不得对周边住户造成影响，洛水镇人民政府已开具相关情况说明. 对噪声的防治,通过合理布局、选用低声设备,建筑隔声、基底减振、加强设备保养,实现噪声达标排放; 经监测噪声达标. 落实报告表中提出的固体废物处置措施。产生的栅渣、污泥和生活垃圾等应做到日产日清,运输选用密封车辆,杜绝沿途撒落和流失;栅渣和生活垃圾收集后由当地环卫部门处理;污泥浓缩脱水后送垃圾处理厂焚烧; 已落实报告表中提出的固体废物处置措施。产生的栅渣、污泥和生活垃圾等应做到日产日清,运输选用密封车辆,杜绝沿途撒落和流失;栅渣和生活垃圾收集后由当地环卫部门处理;污泥浓缩脱水后外运处理，化验室产生的少量废液统一暂存于危废暂存间后送有资质单位处理. 加强管理,高度重视环境风险防范工作。加强施工质量监理,防止由于池体或管道泄露导致地下水污染;合理布置检查井井位,保证出现事故能及时、有效处理;落实运营期环境管理规章制度,加强污水处理设施和线路的日常维护与管理,确保正常运行;落实污水处理厂风险管理措施,设计备用电源,防止停电等事故导致污染;落实非正常排放情况下的应急防范措施和应急预案,防止因运行中发生事故而造成受纳水体水质污染。; 已落实运营期环境管理规章制度,加强污水处理设施和线路的日常维护与管理,确保正常运行;落实污水处理厂风险管理措施,设计备用电源,防止停电等事故导致污染;落实非正常排放情况下的应急防范措施和应急预案,防止因运行中发生事故而造成受纳水体水质污染。. 总量控制:CODcr29.2t/a,NH3-N2.92t/a; 实际总量:CODcr27.3t/a,NH3-N2.73t/a，满足要求.

表九

验收监测结论： 1、废水排放及治理 项目运营期产生的污水为工作人员办公生活废水，生活污水经排水管道系统汇集后，进入污水处理站处理达标后排入洗脚河最终进入石亭江。 2、废气排放及治理 恶臭采取安装机械通风设施，加强通风的方式，合理布置厂区，及时清运污泥，做好厂区绿化并设置卫生防护距离；发电机烟气经自带烟气净化装置处理后经排烟管引自房顶排放。 3、噪声 营运期间的噪声源主要有污水处理站的风机和水泵等设备，选用环保型低噪声设备，合理布局，建筑隔声，基底减振，加强管理后，可大大降低噪声对环境的影响。 4、固体废弃物排放及治理 栅渣及生活垃圾送环卫部门收集处理，污泥脱水后定期外运集中处理；化验室产生的少量废液统一暂存于危废暂存间后送有资质单位处理。 5、验收监测结论 什邡市恒基建设投资发展有限公司“洛水镇场镇生活污水处理站”严格执行了环境影响评价制度和“三同时”制度，环境保护管理规章制度健全，人员责任分明，确保了各项环保措施的有效执行。试运行期间各环保设施运行正常，验收监测期间外排各种污染物的浓度和排放量达到此次验收监测标准限值的要求。建议通过验收。 二、建议及要求： 1、加强环保设施的管理及维护，保证运行效率和处理效果的可靠性，确保各项污染物长期、稳定达标排放； 2、建立各种健全的生产环保规章制度，严格在岗人员操作管理，操作人员须通过培训和定期考核合格后，方可上岗，与此同时，加强设备、管道、各项治污措施的定期检修和维护工作。 3、确保卫生防护距离内不新增敏感目标，落实搬迁要求，做好稳定周围居民的工作，确保不对周围群众生产生活产生影响。