- 四川科新机电股份有限公司重型压力容器（含核级）制造基地升级改造项目竣工环境保护验收意见

- 2021年1月13日，四川科新机电股份有限公司组织召开重型压力容器（含核级）制造基地升级改造项目竣工环境保护验收会。验收组由业主单位四川科新机电股份有限公司、验收监测单位四川同佳检测有限责任公司及特邀专家组成。验收组现场查阅并核实了项目建设运营期环保措施落实情况。经认真讨论，形成如下验收意见：

- 一、工程建设基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

本次技改不进行厂房建设，不扩大生产产能，仅对原刷漆生产线进行技改升级为喷漆生产线，配套废气处理设施，同时优化喷砂工艺顺序，喷砂工艺顺序的优化不改变喷砂量。

（二）建设过程及环保审批情况

四川科新机电股份有限公司经什邡市发展和改革局批准同意（川投资备[2018-510682-35-03-304839]JXQB-0276号），确认了项目建设的可行性。该项目已于2019年11月由重庆国咨环境影响评价有限公司编制完成了重型压力容器（含核级）制造基地升级改造项目环境影响评价报告表，德阳市生态环境局于2019年12月2日以德环审批【2019】222号文给予批复。本项目总投资400万元，2020年已建成投产，截至2020年10月各项环保设施已按设计要求与主体工程同时建成并投入试运行，运行情况良好，具备了验收监测的条件。四川同佳检测有限责任公司于2020年12月对该项目进行了竣工验收监测并编制了《四川科新机电股份有限公司重型压力容器（含核级）制造基地升级改造项目竣工环境保护验收监测表》。

（三）投资情况

- 该项目总投资400万元，环境保护投资130.2万元，占总投资的32.5%。

- （四）验收范围

- 主体工程：喷砂房、喷漆涂装线。

- 公用工程：依托原有设施。

- 办公及生活设施：依托原有设施。

- 二、工程变动情况

- 本项目为技改，不新增用地，不新增员工，不进行厂房建设，不扩大生产产能，仅对原刷漆生产线进行技改升级为喷漆生产线，配套废气处理设施，同时优化喷砂工艺顺序，根据实地核查，实际建设内容基本与原环评报告一致。

- 三、环境保护设施建设情况

1、废水排放及治理

本次技改项目不产生生产废水，现有厂内废水处理均已验收合格，经监测能够实现达标排放。工业废水经处理后可达《污水综合排放标准》一级排放标准排放，生活废水经处化粪池理后可达《污水综合排放标准》三级排放标准。生产生活废水均通过位于澜丰路上的市政污水管网进入什邡市污水处理厂。

2、废气排放及治理

本项目采用密闭喷漆房，喷漆室内为负压环境，将喷漆、晾干时产生的漆雾、有机废气经水幕过滤+玻璃纤维棉过滤+光催化氧化+活性炭吸附后经15m排气筒高空排放；喷砂过程中产生粉尘经喷砂机自带布袋除尘器处理后由15m高排气筒排放。

3、噪声

项目喷漆房设在车间内，风机安装在车间外独立的隔声房内。风机设备采用独立基础，设置减振垫、风机出口采用柔性连接等降噪措施，通过基础减振和距离衰减。项目厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中规定的3类区标准。

4、固体废弃物排放及治理

- 废油漆桶、漆渣、废活性炭和废过滤棉、水幕过滤废液以及废催化剂均属于危险废物，统一暂存于危废暂存间后送有资质单位四川省中明环境治理有限公司处置处理。

- 四、环境保护设施调试效果

- （一）环保设施处理效率

- 1.废水治理设施

本次技改项目不产生生产废水，现有厂内废水处理均已验收合格，经监测能够实现达标排放，满足环境影响报告表及其审批部门相关要求。

- 2.废气治理设施

本项目采用密闭喷漆房，喷漆室内为负压环境，将喷漆、晾干时产生的漆雾、有机废气经水幕过滤+玻璃纤维棉过滤+光催化氧化+活性炭吸附后经15m排气筒高空排放；喷砂过程中产生粉尘经喷砂机自带布袋除尘器处理后由15m高排气筒排放，满足环境影响报告表及其审批部门相关要求，经监测满足达标排放要求。

- 3.厂界噪声治理设施

- 根据监测结果，项目厂界噪声满足达标排放要求。

- 4.固体废物治理设施

- 经分析项目营运期产生的固体废物均能得到妥善处置，不会对环境产生影响。满足环境影响报告表及其审批部门相关要求。

- （二）污染物排放情况

- 1.废气

- 废气颗粒物监测结果满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中表2排放标准；无组织废气苯、甲苯、二甲苯和VOCs监测结果满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表5中排放限值；有组织废气苯、甲苯、二甲苯和VOCs监测结果满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表3中排放限值。

- 2.厂界噪声

- 监测结果表明，该项目厂界噪声昼间、夜间监测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1,3类功能区标准。

- 五、工程建设对环境的影响

- 根据监测结果，项目周边地表水、环境空气及敏感点环境噪声均达到验收执行标准。

- 六、验收结论

- 四川科新机电股份有限公司“重型压力容器（含核级）制造基地升级改造项目”严格执行了环境影响评价制度和“三同时”制度，环境保护管理规章制度健全，人员责任分明，确保了各项环保措施的有效执行。试运行期间各环保设施运行正常，验收监测期间外排各种污染物的浓度和排放量达到此次验收监测标准限值的要求，建议通过验收。

- 后续要求

- 1、加强环保设施的管理及维护，保证运行效率和处理效果的可靠性，确保各项污染物长期、稳定达标排放；

- 2、建立各种健全的生产环保规章制度，严格在岗人员操作管理，操作人员须通过培训和定期考核合格后，方可上岗，与此同时，加强设备、管道、各项治污措施的定期检修和维护工作。

- 八、验收人员信息

验收人员名单见附件。

验收组签字：

四川科新机电股份有限公司

2021年1月13日