什邡同冠教育管理有限公司“城市轨道交通学院生活污水临时应急处理站项目”竣工环境保护验收意见

2021年1月20日，什邡同冠教育管理有限公司组织召开“城市轨道交通学院生活污水临时应急处理站项目”竣工环境保护验收会。验收组由业主单位什邡同冠教育管理有限公司、验收监测单位四川同佳检测有限责任公司及特邀专家组成。验收组现场查阅并核实了项目建设运营期环保措施落实情况。经认真讨论，形成如下验收意见：

- 一、工程建设基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

城市轨道交通学院生活污水临时应急处理站占地7亩，位于什邡市回澜镇城南立交南侧（东经：104.173345°，北纬：31.104355°），主要接纳和处理城市轨道交通学院产生的生活污水，该污水站污水处理总投资1500万元，规模为2000t/d。

2016年6月7日，什邡市发展改革和科技局为本项目出具了关于同意开展城市轨道交通学院生活污水临时应急处理站项目前期工作，同意本项目开展前期工作。2016年6月由宜宾华洁环保工程有限责任公司编制完成了《城市轨道交通学院生活污水临时应急处理站项目》环境影响报告表，2016年6月24日什邡市环境保护局以什环审批[2016]111号文对该环评报告表予以审查批复。项目于2019年3月建成投运以来一直运行正常，各项环保设施已按设计要求与主体工程同时建成并投入试运行。

四川同佳检测有限责任公司于2020年7月对该项目进行了竣工验收监测并编制了什邡同冠教育管理有限公司《城市轨道交通学院生活污水临时应急处理站项目竣工环境保护验收监测报告表》。

（三）投资情况

该项目总投资1500万元，环境保护投资94万元，占总投资的6.27%。

（四）验收范围

主体工程（格栅槽、沉淀池、厌氧池、沉淀池、调节池、高负荷地下渗滤池、生活污水排放管、尾水排放管等）、辅助及公用工程及环保工程等。

二、工程变动情况

本项目变动情况主要有（1）由于生化处理渗滤系统含有好氧工艺，取消了污水处理主体工程好氧池1座；（2）取消污水处理主体工程二沉池1座、调节池1座；（3）由于本项目产生的污泥较少，未建污泥脱水间及污泥脱水设备，定期清掏后交环卫部门统一清运处理。

参考国家生态环境部发布的《水处理建设项目重大变动清单（试行）》，本项目主要涉及固体废物自行处置方式发生变化，项目环评要求污泥经脱水后交给环卫部门处置，污水处理站实际运营过程中，由于污水处理站污泥产生量较小，定期清掏后交给换位部门处置，不会造成对环境不利影响增加。

综上所述，本项目建设地点、生产规模、生产工艺和环保措施未发生重大变动，满足验收条件。

三、环境保护设施建设情况

项目环保设施及措施已基本按环评要求建成和落实。建设的环保设施及采取的环保措施主要有：

（一）废水

污水处理站在处理污水的同时也将产生员工的生活污水、设备和场地冲洗时产生冲洗废水等。项目工作定员2人，生活污水产生量为0.16m3/d。

工程将自身产生的污水通过厂区内污水收集系统引入粗格栅井前，使各种污水回流于污水处理工序中，实现废水的就地产生、就地处理，以实现污水达标排放。

（二）废气

污水处理站运营期所产生的废气主要为恶臭。项目污水站恶臭源主要为：项目内预处理单元格栅池、沉淀池、厌氧池、调节池、高负荷渗滤系统等，恶臭主要成份为硫化氢、氨等。

本项目污水站采取以下措施：①项目各主要处理构筑物均采用地埋式，使恶臭气体不容易发生散逸。②项目以主要恶臭源（格栅池、提升井、沉淀池、厌氧池、调节池、高负荷地下渗滤系统）边界为起点设置100m的卫生防护距离；③厂界及厂内加强卫生防疫工作，定期进行消毒及杀灭蚊、蝇；④每天对垃圾中转

站机械设备、场地进行清扫、清洗，保证地面清洁，确保没有附着污垢和渗滤液；⑤厂区的边界建设绿化隔离带。

通过上述措施，废气得到有效控制，不会对项目周边大气环境产生明显影响。

（三）噪声

污水处理厂在运行过程中，对外界产生影响的噪声源主要为：厂区内污水提升泵和风机。

本项目污水站采取以下措施：①设备选型采用噪声低、效率高的设备，从根本上降低噪声源强度。②提升泵机组设置在地面下；③吸声：控制室采用吸声墙面和吸声吊顶，与外界连通的大门后贴吸声材料，提升泵起吊孔盖板迎水面加贴吸声材料。④隔振：在提升泵出水管上，加装可挠曲橡胶接头，阻隔与水泵相连的管道传递振动，降低辐射噪声。⑤绿化：机房周围尽量绿化。通过采取以上措施，有效降低噪声的对周围环境的影响。

（四）固体废弃物

项目营运期间产生的栅渣和污泥由工作人员定期清掏后统一由环卫部门处置；生活垃圾定点清理交环卫部门处置，在线监测设备产生的废液交给有资质的单位绵阳市天捷能源有限公司处置。项目所产生的固废全部得到合理处置，不会对环境造成二次污染影响。

（五）地下水污染防治

项目的地下水污染预防措施按照“源头控制、分区控制、污染监控、应急响应”的主动与被动防渗相结合的防渗原则。在做好防止和减少“跑、冒、滴、漏”等源头防污措施的基础上，对项目各单元进行分区防渗处理。将全厂划分为重点污染防治区、一般污染防治区以及非污染防治区三类地下水污染防治区域：

重点污染防治区主要为格栅井、提升泵房、细格栅、沉淀池、厌氧池、调节池、高负荷地下渗滤系统。所有废水、污泥处理构筑物池体混凝土抗压强度、抗渗、抗冻性能、底板混凝土高程和坡度满足设计要求；每座水池做满水实验，确保质量合格。同时废水全部选用管道输送，管道强度、耐腐蚀、耐磨损、耐冲刷性质满足要求。

一般防渗区主要为清水池，采用C15混凝土垫层+C30防水混凝土层+防渗涂料面层（高密度聚乙烯膜）材料防渗处理，各单元防渗层防渗系数要求≤10-10cm/s，通过采取以上措施后，本项目对地下水水质影响较小。

- 四、环境保护设施调试效果

- 1、废水

- 2020年7月8~9日验收监测期间，污水处理站出水水质CODcr、BOD5、SS、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、TN、氨氮、TP、色度、pH、粪大肠菌群数监测结果满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002表1中一级A标准限值要求。

- 2、废气

2020年7月8~9日验收监测期间，项目无组织废气中氨最大值为0.131mg/m3，硫化氢最大值为0.002mg/m3，符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002表4中二级标准限值要求。

- 3、厂界噪声

2020年7月8~9日验收监测期间，厂界噪声昼间最大值57dB(A)，夜间最大值为46dB(A)，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准要求，厂界噪声达标排放（标准限值昼间60LeqdB（A）、夜间50LeqdB（A））。

4、固体废物治理设施

- 项目营运期间产生的栅渣和污泥由工作人员定期清掏后统一由环卫部门处置；生活垃圾定点清理交环卫部门处置，在线监测设备产生的废液交给有资质的单位绵阳市天捷能源有限公司处置。项目所产生的固废全部得到合理处置，不会对环境造成二次污染影响。

- 5、地下水

项目采取分区防渗措施，重点污染防治区主要为格栅井、提升泵房、细格栅、沉淀池、厌氧池、调节池、高负荷地下渗滤系统。所有废水、污泥处理构筑物池体混凝土抗压强度、抗渗、抗冻性能、底板混凝土高程和坡度满足设计要求；每座水池做满水实验，确保质量合格。同时废水全部选用管道输送，管道强度、耐腐蚀、耐磨损、耐冲刷性质满足要求。一般防渗区主要为清水池，采用C15混凝土垫层+C30防水混凝土层+防渗涂料面层（高密度聚乙烯膜）材料防渗处理，各单元防渗层防渗系数要求≤10-10cm/s，通过采取以上措施后，本项目对地下水水质影响较小。

7、污染物排放总量

本项目实际污水排放总量为COD：33.21t/a，氨氮1.02t/a，小于批复总量指标COD：36.5t/a，氨氮3.65t/a。

- 五、工程建设对环境的影响

- 根据监测结果，本项目废气、废水、噪声等污染物的排放均能达到达到验收执行标准。

- 六、验收结论

- 什邡同冠教育管理有限公司环境保护审批手续齐全，严格执行了环境影响评价制度和“三同时”制度，环境保护管理规章制度完善，人员责任明确，确保了各项环保措施的有效运行。运行期间各项环保设施运行正常，验收监测期间外排各项污染物的浓度和排放量满足此次验收执行标准限值要求，建议验收通过。

- 后续要求

1、加强对其环保设施的日常维护和管理，建立健全环保设施的运行管理制度，确保环保设施有效运行，做到污染物长期稳定达标排放。

2、尽快完成排污许可申报工作，委托有资质的检测单位按照排污许可规范要求对污染物排放情况进行监测，作为环境管理的依据。

- 八、验收人员（名单附后）

什邡同冠教育管理有限公司

2021年1月20日

什邡同冠教育管理有限公司

城市轨道交通学院生活污水临时应急处理站项目

竣工环境保护验收组名单

2021年1月20日

| 验收组 | 姓名 | 单位 | 职务/职称 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 |  |  |  |  |  |
| 成员 |  |  |  |  |  |