中江县杰阳医疗废物处理有限公司“中江县医疗废物集中处置设施项目一期工程”竣工环境保护验收意见

2021年6月19日，中江县杰阳医疗废物处理有限公司组织召开“中江县医疗废物集中处置设施项目一期工程”竣工环境保护验收会。验收组由业主单位中江县杰阳医疗废物处理有限公司、验收监测单位四川同佳检测有限责任公司及特邀专家组成。验收组现场查阅并核实了项目建设运营期环保措施落实情况。经认真讨论，形成如下验收意见：

- 一、工程建设基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

中江县杰阳医疗废物处理有限公司“中江县医疗废物集中处置设施项目一期工程”德阳市中江县南山镇洪坡村（东经：104.67737764°，北纬：31.00460886°），依托“原南山镇洪坡村垃圾压缩中转站”压装车间二楼厂房和污水池改建进行改建，采用高压蒸汽灭菌工艺处置感染性和损伤性医疗废物，该项目总投资323万元，规模为处理医疗废物3t/d。

2019年10月25日经中江县经济和信息化局以川投资备【2019-510623-77-03-401370】JXQB-0176号批准立项，2020年9月由四川省环科源科技有限公司编制完成了中江县杰阳医疗废物处理有限公司《中江县医疗废物集中处置设施项目一期工程环境影响报告书》，2020年10月29日德阳市生态环境局以德环审批[2020]512号文对该报告书予以审查批复。项目总投资约323万元人民币，于2019年12月竣工，2021年2月开始试运行，2021年2月25日取得排污许可证书（证书编号：91510623MA67WF1Y43001V）。建成投运以来一直运行正常，各项环保设施已按设计要求与主体工程同时建成并投入试运行。

四川同佳检测有限责任公司于2021年4月对该项目进行了竣工验收监测并编制了中江县杰阳医疗废物处理有限公司《中江县医疗废物集中处置设施项目一期工程竣工环境保护验收监测报告表》。

（三）投资情况

该项目总投323万元，环境保护投资50万元，占总投资的15.48%。

（四）验收范围

主体工程高温蒸煮系统、后处理系统、废气处理系统、废水处理系统，公用辅助及环保工程、医疗废物储运工程及其他工程等。

二、工程变动情况

①土壤和地下水防范措施变化，冷库墙裙地面至1.0m高处未采取防渗措施，项目医疗废物均采用密闭框收集暂存冻库，不会导致渗滤液泄漏至地面，不会导致不利环境影响加重；

②事故应急池减小45m³，厂区内有冷却循环水池（7m³）、预处理池（58m³），在事故状态下能兼做事故应急池，同时项目配备了应急沙袋等应急物资，确保事故状态下能对事故废水进行有效收集，不会导致应对环境风险的能力减弱；

③危废暂存间面积减小14m³，本项目危险废物为废气处理装置更换的废活性炭和废滤膜，6㎡满足暂存要求，危险废物定期交给资质单位处置；

④固体废物利用处置方式发生变化，污水处理站污泥未作为危废交给资质单位处置，当作一般固废，定期清掏后交给环卫部门统一清运处置。经查阅《国家危险废物名录》（2021版），本项目污水处理站污泥不属于危险废物，定期清掏后交给环卫部门统一清运处置，不会导致不利环境影响加重；

⑤废水污染防治措施发生变化，项目污水处理站处理工艺不变，仅构筑物池体容积发生变化。污水处理站调节池容积增加7m³，沉淀池容积减小6.5m³，消毒池容积减小6.5m³，废水暂存池容积减小14.5m³，经现场核实和业主提供资料，项目实际运营过程中冷凝除臭塔冷却水不进入污水处理站处理，循环使用不外排；项目满负荷运营时，车辆、地面、冷库、设备及周转箱冲洗废水、锅炉排污水、软水站废水、蒸汽冷凝液、渗滤液产生量约2.5m³/d，污水处理站调节池停留时间6h，消毒池停留时间30min，沉淀池停留时间30min，污水处理能力能满足满负荷运行时污水处理要求。

因此，参照国家生态环境部发布的《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函[2020]688号），结合本项目实际情况，本项目生产规模、建设地点、生产工艺、环境保护措施和环境风险防范措施未发生重大变动，满足验收条件。

三、环境保护设施建设情况

项目环保设施及措施已基本按环评要求建成和落实。建设的环保设施及采取的环保措施主要有：

（一）废水

（1）生产废水

本项目运营期生产废水包括车辆、地面、冷库、设备及周转箱冲洗废水、锅炉排污水、软水站废水、蒸汽冷凝液、冷凝除臭塔循环排污水、渗滤液等。集后经污水处理站（采用“调节池+混凝沉淀+消毒工艺”，处理能力10m³/d）预处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准后进入废水暂存池，通过罐车定期拉运至中江县兴隆污水处理厂处理达《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）后排入新桥河。

（2）初期雨水

项目产生的初期雨水经事故应急池收集，经项目污水处理站处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准后进入废水暂存池，通过罐车定期拉运至中江县兴隆污水处理厂处理达《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）后排入新桥河。

（3）生活污水

本项目产生的生活污水依托垃圾压缩站已建预处理池（58m³）处理后和生产废水一并拉运至中江县兴隆污水处理厂处理达《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）后排入新桥河。

（二）废气

（1）高温蒸煮废气、冷库废气、灭菌器出口及破碎机废气

高温蒸煮废气其主要为高温蒸汽蒸煮过程中VOCs（挥发性有机物）、可能含有病菌恶臭气体（NH3、H2S）及抽真空气体。由于抽取的蒸汽最后经冷凝高效过滤吸附进入残液储存空间，仅有60%的蒸汽以气体的形式外排，因此所产生的废气量较小。其处理工艺为“冷凝除臭塔+除雾器+UV光催化氧化+高效过滤膜（≤0.2μ）+活性炭吸附装置”三级处理后通过15m排气筒排放；冷库废气经负压收集后与高温蒸煮废气一并处理。灭菌器出口废气及破碎机恶臭经集气罩收集后与高温蒸煮废气一并处理。

（2）无组织废气

本项目的无组织废气主要为冷库及卸料、贮存与上料作业及破碎过程中医疗废物产生的恶臭气体，其主要污染物为NH3、H2S。项目对恶臭气体采用高效捕集、隔离和有效去除的方法，治理措施具体如下：

a.运输采用封闭式专用的医疗废物运输车。

b.项目医疗废物储存室为一个独立封闭的冷库房，冷库废气经负压收集后与高温蒸煮废气一并处理。

c.厂区内外通过加强绿化工程建设，可使恶臭气体影响降至最低。

d.灭菌器出口废气及破碎机恶臭经集气罩收集后与高温蒸煮废气一并处理。

（三）噪声

项目运营期间主要噪声设备有真空泵、破碎机、水泵、锅炉等，项目主要从噪声声源控制、传播控制、受声体保护三个方面进行主要的防治措施，具体如下：

①对于设备噪声，采用低噪音的设备、材料，对主要的噪声源增加隔声垫、隔声间等防治措施；②厂区总体设计布置时，将高音设备真空泵、破碎机、锅炉等集中布置在厂房内，以防噪声对工作环境的影响；③选用低噪声的设备。对设备采取减振、安装消音器、隔声等方式。利用建筑物的隔声作用，减弱噪声声强；④对可能产生振动的管道，特别是泵和风机出口管道，采取柔性连接的措施，以控制振动噪声；⑤厂区加强绿化，起到降低噪声的作用。

（四）固体废弃物

本项目运营期产生的固体废物为一般固体废弃物和危险废物，一般固体废物主要包括处置后的医疗废物、生活垃圾和污水处理站污泥。危险废物为废弃的过滤、吸附材料。处置后的医疗废物高温蒸煮毁形后送至德阳和新环保发电有限责任公司进行处置，生活垃圾统一收集后和处置后的医疗废物一并送至德阳和新环保发电有限责任公司进行处置，污水处理站污泥定期清掏后交给环卫部门统一清运处置；废气处理装置更换下来的废活性炭和废滤膜统一收集暂存危废暂存间，定期交给资质单位四川纳海环境有限公司（川环危第510603060号）处置。项目产生的固体废弃物去向明确，处置合理，不会造成二次污染。

（五）地下水污染防治

本项目地下水污染防治采取分区防治措施，分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。重点防渗区高温蒸煮系统、后处理系统采取200mm厚混凝土+水泥浆水灰结合层+1.5mm聚氨酯涂膜+40mmC30细石混凝土+8mm水泥基自流平+3mm环氧树脂防渗措施；废气处理系统、冷库、洗车台、地磅采取2mm厚HDPE膜+200mm厚抗渗混凝土防渗措施；危废暂存间采取混凝土+环氧树脂地坪防渗措施；调节池、沉淀池、消毒池、废水暂存池采取采用厚度250mm的抗渗混凝土，水池表面涂刷防水涂料防渗措施。一般防渗区锅炉房采取200mm厚混凝土防渗措施。简单防渗区采取200mm厚混凝土防渗措施。

通过采取以上地下水防治措施，本项目对所在区域地下水影响较小。

（六）环境风险

- 本项目制定了突发环境事件应急预案，并于2020年11月23日报送德阳市中江生态环境局完成备案。项目成立了应急组织机构，配备了灭火器、防火、防中毒标识及应急事故池（25m³）。根据环境风险类型，制定了相应的应急处置措施，可将风险事故降至最低。

- 四、环境保护设施调试效果

- 1、地下水

验收监测期间，地下水中的pH、耗氧量（CODMn法，以O2计）、总硬度（以CaCO3计）、氨氮、溶解性总固体、挥发性酚类（以苯酚计）、亚硝酸盐（以N计）、氰化物、氟化物、氯化物、硝酸盐（以N计）、硫酸盐、总大肠菌群、菌落总数、铅、镉、汞、砷、铁、锰、钠、铬（六价）监测结果满足《地下水质量标准》（GB/T14848—2017）中的Ⅲ类标准限值要求。

- 2、废水

验收监测期间，项目污水处理站处理过后的尾水中pH、COD、BOD5、悬浮物、氨氮、石油类、阴离子表面活性剂、总余氯、色度、总汞、总镉、六价铬、总砷、总铅、总银、粪大肠菌群数监测结果满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准值，符合中江县兴隆污水处理厂纳水标准。

- 3、废气

验收监测期间，有组织废气排气筒（DA001）出口中的氨排放速率最大值为3.78×10-3kg/h、硫化氢排放速率最大值为2.93×10-5kg/h、臭气浓度最大值为229（无量纲），满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2污染物排放标准限值要求（氨≤4.9kg/h、硫化氢≤0.334.9kg/h、臭气浓度≤2000（无量纲））。VOCs监测结果浓度最大值为9.04mg/m³、排放速率最大值为0.048kg/h，满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表3标准限值要求（VOCs浓度≤60mg/m³、VOCs速率≤3.4kg/h）。

项目所在区域无组织废气监测结果中氨气最大值为0.070mg/m³、硫化氢最大值为0.002mg/m³、臭气浓度均＜10，监测结果满足《恶臭污染物排放标准》GB 14554-93中厂界二级新扩改建标准限值要求（氨≤1.5mg/m³、硫化氢≤0.061.5mg/m³、臭气浓度≤20）。VOCs最大值为1.51μg/m³，满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表5无组织排放监控浓度限值要求（VOCs≤2.0mg/m³）。

- 4、厂界噪声

本项目夜间不生产，本次验收仅对项目昼间噪声进行监测，噪声昼间最大值为59dB（A）），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求，（标准限值：昼间60dB（A））。

5、固体废物治理设施

本项目运营期产生的固体废物为一般固体废弃物和危险废物，一般固体废物主要包括处置后的医疗废物、生活垃圾和污水处理站污泥。危险废物为废弃的过滤、吸附材料。处置后的医疗废物高温蒸煮毁形后送至德阳和新环保发电有限责任公司进行处置，生活垃圾统一收集后和处置后的医疗废物一并送至德阳和新环保发电有限责任公司进行处置，污水处理站污泥定期清掏后交给环卫部门统一清运处置；废气处理装置更换下来的废活性炭和废滤膜统一收集暂存危废暂存间，定期交给资质单位四川纳海环境有限公司（川环危第510603060号）处置。项目产生的固体废弃物去向明确，处置合理，不会造成二次污染。

6、地下水

项目采取分区防渗，对不同的区域采取不同的防渗措施，对项目所在地地下水环境影响较小。

7、环境风险

项目制定了突发环境事件应急预案，成立了应急组织机构，配备应急物资，可将风险事故降至最低。

- 五、工程建设对环境的影响

- 根据监测结果，本项目废气、地下水、废水、噪声等污染物的排放均能达到达到验收执行标准。

- 六、验收结论

- 中江县杰阳医疗废物处理有限公司环境保护审批手续齐全，严格执行了环境影响评价制度和“三同时”制度，环境保护管理规章制度完善，人员责任明确，确保了各项环保措施的有效运行。运行期间各项环保设施运行正常，验收监测期间外排各项污染物的浓度和排放量满足此次验收执行标准限值要求，建议验收通过。

- 后续要求

- 加强对其环保设施的日常维护和管理，建立健全环保设施的运行管理制度，确保环保设施有效运行，做到污染物长期稳定达标排放。

2、委托有资质的检测单位按照排污许可规范要求对污染物排放情况进行监测，作为环境管理的依据。

- 3、强化污水处理站的密闭性，加强污水处理站运营和维护，确保其长期稳定正常运行，完善污水处理站运行台账、加药台账的建立和管理。

- 八、验收人员（名单附后）

中江县杰阳医疗废物处理有限公司

2021年6月19日

中江县杰阳医疗废物处理有限公司

中江县医疗废物集中处置设施项目一期工程

竣工环境保护验收组名单

2021年6月19日

| 验收组 | 姓名 | 单位 | 职务/职称 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 |  |  |  |  |  |
| 成员 |  |  |  |  |  |