- 德阳三环科技有限公司

- 高纯氧化铝陶瓷基板产业化建设项目（一期）竣工环境保护验收意见

- 2022年1月14日，德阳三环科技有限公司组织召开高纯氧化铝陶瓷基板产业化建设项目（一期）竣工环境保护验收会。验收组由业主单位德阳三环科技有限公司、验收监测单位四川同佳检测有限责任公司及特邀专家组成。验收组现场查阅并核实了项目建设运营期环保措施落实情况。经认真讨论，形成如下验收意见：

- 一、工程建设基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

德阳三环科技有限公司是一家专门从事电子专用材料制造的公司，该公司投资51315.38万元在德阳市旌阳区燕山路298号建设高纯氧化铝陶瓷基板产业化建设项目（一期），一期工程预计投产时间2011-2012年，一期工程实际年产各类高纯氧化铝陶瓷基板6亿片。

（二）建设过程及环保审批情况

2021年4月，德阳经济技术开发区工业和信息化局以川投资备【2104-510699-07-02-880157】JXQB-0109号同意本项目备案，确认了项目建设的可行性。项目为新建环评，其环境影响评价报告表于2021年6月由信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司编制完成了高纯氧化铝陶瓷基板产业化建设项目环境影响评价报告表，德阳市生态环境局于2021年7月8日以德环审批【2021】327号文给予批复。本项目总投资95100万元，2021年11月已建成投产，截至2021年11月各项环保设施已按设计要求与主体工程同时建成并投入试运行，运行情况良好，具备了验收监测的条件。四川同佳检测有限责任公司于2021年12月13-18日对该项目进行了竣工验收监测并编制了《德阳三环科技有限公司高纯氧化铝陶瓷基板产业化建设项目（一期）竣工环境保护验收监测表》。

（三）投资情况

- 该项目总投资51315.38万元，环境保护投资773万元，占总投资的1.5%。

- （四）验收范围

- 高纯氧化铝陶瓷基板生产线及相应辅助设施。

- 二、工程变动情况

- 经分析，项目实际建成后产能不变，项目部分环保设备发生改变，排气筒和部分废气处理系统较环评设计内容有所减少，但符合工厂处理条件，满足达标排放要求，不属于“建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或污染防治措施、防止生态破坏的措施发生重大变化”的范畴，不属重大变更，可在验收中解决。

- 三、环境保护设施建设情况

1、废水排放及治理

本项目产生的废水主要包括生产废水和生活污水两大类。

- 生产废水

水喷淋塔废水W1：主要源于喷雾干燥废气处理系统的水喷淋塔排水，经沉淀处理后经厂区总排口排入市政污水管网。

精馏塔废水W2：主要源于有机废气脱附精馏分离出来的废水，本项目精馏塔配套设置一套废水处理设施，处理后的出水COD浓度控制在300 mg/L以下，经厂区总排口排入市政污水管网。

除粉废水W3：主要来源于采用水+砂+气的方式喷到陶瓷产品表面去除隔离粉产生的废水，本项目拟设置三级沉淀池对除粉废水进行絮凝沉淀处理，处理后的废水全部返回至除粉工序使用，并定期补充损耗的新鲜水。

检测废水W4：主要来源于产品检测清洗产生的废水。废水量约26 m3/d，本项目拟设置1套氧化脱色处理系统，处理后的废水经厂区总排口排入市政污水管网。

真空泵排水W5：主要来源于真空脱泡水环真空泵排水，其水质与精馏塔废水相似，依托精馏塔配套的废水处理设施，处理后的出水COD浓度控制在300 mg/L以下，经厂区总排口排入市政污水管网。

设备冷却水W6：主要来源于与设备冷却用水冷却塔定期排水，污染物浓度较低，直接经厂区排口排入市政污水管网。

锅炉排水W7：主要来源于锅炉软水制备排水和定期排污废水，污染物浓度较低，直接经厂区排口排入市政污水管网。

②生活废水

主要来源厂区工人办公生产产生是餐饮废水和生活污水，经隔油池+化粪池处理后经厂区排口排入市政污水管网。

2、废气排放及治理

喷雾干燥塔烟气：喷雾干燥塔烟气经旋风+布袋+水喷淋等处理后经据地15m高的排气筒排放。

有机废气：有机废气经预处理+两级活性炭纤维（ACF）吸附脱附+精馏回收利用，其中两级活性炭纤维（ACF）吸附除理效率达99%，尾气经距地15m高的排气筒排放。

锅炉烟气：锅炉采用低氮燃烧装置，产生的锅炉烟气各自接经过15m排气筒排放。

窑炉烟气：新建3组窑炉废气收集管道，烟气经过焚烧炉处理后排出。

投料含尘废气：投料仓均配置脉冲布袋除尘，投料产生的颗粒物经脉冲布袋除尘收集（效率约99%）至投料仓使用，剩余少量的颗粒物配料间内无组织排放。

食堂油烟经厨房油烟净化器净化后排放。

3、噪声

①主要生产设备均置于生产车间内，车间相对密闭；②球磨机单独封闭工位，阻隔噪声传播，内部墙面安装吸声材料；③喷雾干燥独立封闭；④风机设置隔声罩（房），内做吸声处理；⑤窑头、窑尾风机及高温风机设置吸声罩（房）；⑥在风机进、出风管道上安装消声器，风机和管道连接采用软连接。风机基础配备减震垫 ；⑦空压机置于隔声房内、配置基础减震、在进风口加装消声器；⑧循环水冷却塔进风口安装消声百叶；⑨在冷却塔、焚烧炉、吸附塔旁安装隔声屏障。

4、固体废弃物排放及治理

本项目固体废物包括一般固废和危险废物两部分。

① 一般废物

一般废物主要包括成型、烧结、品质检测等过程中产生的不合格品和废料等（S1）、烧结炉窑产生的废耐火材料（S2）、球磨产生的废球只（S3）、除尘系统除尘产生的粉尘（S4）、废水处理设施产生的沉渣（S5）、废原料包装袋（S6）、生活污水预处理污泥（S7）以及生活垃圾（S8）和餐厨垃圾（S9）。

其中不合格品和边角料等（S1）、废球只（S3）、废水处理设施产生的沉渣（S5）、废原料包装袋（S6）外售；废耐火材料（S2）由厂家回收；旋风+布袋除尘系统回收的粉尘（S4）全部返回生产系统回收利用；生活污水预处理污泥（S7）以及生活垃圾（S8）由市政环卫部门统一清运；餐厨垃圾（S9）委托专业单位收集清运处置。

② 危险废物

危险废物主要包括精馏塔釜残液（S10）、废活性炭（S11）、炉窑废胶（S12）、沾有粘合剂、甲苯、异丙醇等有机溶剂的废包装桶（S13）、设备维修废机油（S14）等，均交由有资质单位统一处置。

- 四、环境保护设施调试效果

- （一）环保设施处理效率

- 1.废水治理设施

- 项目产生生产废水除回用外均经厂区总排口排入市政污水管网，生活废水经隔油池+化粪池处理后经厂区排口排入市政污水管网，满足环境影响报告表及其审批部门相关要求。

- 2.废气治理设施

- 喷雾干燥塔烟气经旋风+布袋+水喷淋等处理后经据地15m高的排气筒排放；有机废气经预处理+两级活性炭纤维（ACF）吸附脱附+精馏回收利用，其中两级活性炭纤维（ACF）吸附除理效率达99%，尾气经距地15m高的排气筒排放；锅炉采用低氮燃烧装置，产生的锅炉烟气各自接经过15m排气筒排放；新建3组窑炉废气收集管道，烟气经过焚烧炉处理后排出；投料仓均配置脉冲布袋除尘，投料产生的颗粒物经脉冲布袋除尘收集（效率约99%）至投料仓使用，剩余少量的颗粒物配料间内无组织排放；食堂油烟经厨房油烟净化器净化后排放。加强生产运行期的设备管理，满足环境影响报告表及其审批部门相关要求。

- 3.厂界噪声治理设施

- 根据监测结果，项目厂界噪声满足达标排放要求。

- 4.固体废物治理设施

- 经分析项目营运期产生的固体废物均能得到妥善处置，不会对环境产生影响。满足环境影响报告表及其审批部门相关要求。

- （二）污染物排放情况

- 1.废水

- 废水项目pH、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、总有机碳、石油类、阴离子表面活性剂监测结果满足《电子工业水污染物排放标准》（GB 39731-2020）中表1间接排放限值；废水项目色度、五日生化需氧量、动植物油监测结果满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准排放浓度限值。

- 2.废气

- 监测结果表明，无组织废气颗粒物监测结果满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中表2排放浓度限值；无组织废气甲苯、VOCs、异丙醇监测结果满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB 51/2377-2017）中表5、表6排放限值；车间外通风口处无组织废气VOCs监测结果满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中附录A.1厂区内无组织VOCs特别排放限值；有组织废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物监测结果满足《陶瓷工业污染物排放标准》（GB 25464-2010）修改单中排放浓度限值；有组织废气VOCs、异丙醇监测结果满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB 51/2377-2017）表3中涉及有机溶剂生产和使用的其它行业、表4中特别控制污染物项目排放限值；有组织废气甲苯监测结果满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级排放限值；锅炉废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物监测结果满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表3大气污染物特别排放限值中燃气锅炉限值。

- 3.厂界噪声

- 监测结果表明，该项目厂界噪声昼间、夜间监测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1,2类功能区标准。

- 五、工程建设对环境的影响

- 根据监测结果，项目周边地表水、环境空气及敏感点环境噪声均达到验收执行标准。

- 六、验收结论

- 德阳三环科技有限公司“高纯氧化铝陶瓷基板产业化建设项目（一期）”严格执行了环境影响评价制度和“三同时”制度，环境保护管理规章制度健全，人员责任分明，确保了各项环保措施的有效执行。试运行期间各环保设施运行正常，验收监测期间外排各种污染物的浓度和排放量达到此次验收监测标准限值的要求，建议通过验收。

- 后续要求

- 1、加强环保设施的管理及维护，保证运行效率和处理效果的可靠性，确保各项污染物长期、稳定达标排放；

- 2、建立各种健全的生产环保规章制度，严格在岗人员操作管理，操作人员须通过培训和定期考核合格后，方可上岗，与此同时，加强设备、管道、各项治污措施的定期检修和维护工作。

- 3、加强厂区现场生产管理，规范各类原辅材料、半成品及一般固废的堆放暂存，保持厂区环境整洁。

- 八、验收人员信息

验收人员名单见附件。

验收组签字：

德阳三环科技有限公司

2022年1月14日