- 德阳三环科技有限公司

- 高端芯片用先进封装材料产业化建设项目（一期）竣工环境保护验收意见

- 2022年5月27日，德阳三环科技有限公司组织召开高端芯片用先进封装材料产业化建设项目（一期）竣工环境保护验收会。验收组由业主单位德阳三环科技有限公司、验收监测单位四川同佳检测有限责任公司及特邀专家组成。验收组现场查阅并核实了项目建设运营期环保措施落实情况。经认真讨论，形成如下验收意见：

- 一、工程建设基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

项目位于德阳三环地块一范围内，项目用地约14.3万m2，折合214亩；用地范围内建设4栋生产厂房、1栋办公楼及生产废水处理站、锅炉房、溶剂回收系统区等附属配套设施。本次仅对一期工程进行验收，实际建成年产高频器件陶瓷封装基座（简称：PKG）9.9亿只。

（二）建设过程及环保审批情况

2021年4月，德阳经济技术开发区发展改革和统计局以川投资备[2104-510699-04-01-229155]FGQB-0092号同意本项目备案，确认了项目建设的可行性。该项目已于2021年6月由信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司编制完成了高端芯片用先进封装材料产业化建设项目环境影响评价报告表，德阳市生态环境局于2021年7月8日以德环审批【2021】326号文给予批复。本项目总投资77000万元，2021年10月已建成投产，截至2022年4月各项环保设施已按设计要求与主体工程同时建成并投入试运行，运行情况良好，具备了验收监测的条件。四川同佳检测有限责任公司于2021年5月5-11日对该项目进行了竣工验收监测并编制了《德阳三环科技有限公司高端芯片用先进封装材料产业化建设项目（一期）竣工环境保护验收监测表》。

（三）投资情况

- 该项目总投资35000万元，环境保护投资1122万元，占总投资的3.2%。

- （四）验收范围

- 高端芯片用先进封装材料生产线一期建设内容及相应辅助设施。

- 二、工程变动情况

- 经分析，项目实际建成后产能基本不变，项目一期部分建设内容由于规划原因改至二期建设，建设内容较环评预计有所减少，不属于“建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或污染防治措施、防止生态破坏的措施发生重大变化”的范畴，不属重大变更，可在验收中解决。

- 三、环境保护设施建设情况

1、废水排放及治理

本项目产生的废水主要包括生产废水和生活污水两大类。

生产废水按水质主要为包括含镍废水、含氰废水（含金、银）、电镀线其他清洗废水、溶剂回收系统排水、定期更换槽液。经新建污水处理站（内含的悬浮废水处理系统、含镍废水处理系统、含锡废水处理系统、含氰废水处理系统、电镀线其他清洗废水处理系统、生化处理系统。承接本项目和同期实施的MLCC项目生产废水处理）处理达标后经厂区排口排入市政污水管网。

生活废水主要来源厂区工人办公生产产生是餐饮废水和生活污水，经隔油池+化粪池处理后经厂区排口排入市政污水管网。

2、废气排放及治理

有机废气：有机废气经RTO焚烧系统处理后，尾气经距地一根15m高的排气筒排放。

酸性废气：经2级氢氧化钠喷淋洗涤塔处理后经过一根15m排气筒排放。

含氰废气：经1级氢氧化钠喷淋洗涤塔+2级次氯酸钠喷淋洗涤塔处理后经过一根15m排气筒排放。

3、噪声

（1）合理布置噪声源；将主要的噪声源布置于厂房中部，厂房可一定程度阻隔噪声的传播和干扰。

（2）企业路面平滑，减轻了运输车辆在启动及行驶过程发动机轰鸣噪声；加强车辆运输和物料装卸过程管理，汽车在项目区内严禁鸣号，实施文明装卸，尽量降低车辆运输和物料在装卸过程中产生的噪声。

（3）选型上使用国内先进的低噪声设备，安装时采取台基减振、橡胶减震接头及减震垫等措施。

（4）设备定期调试，加机油进行维护。

（5）空压机设置在单独的空压机房内，机房内设置吸声材料，空压机进出气装置安装消声器，设备基础设计减振台，管道进出口加柔性软接。

4、固体废弃物排放及治理

本项目固体废物包括一般固废和危险废物两部分。

一般废物：不合格品、切片及冲孔废料、废纸胶带、废包装袋外售物资公司回收；生活污水预处理污泥以及生活垃圾由市政环卫部门统一清运；餐厨垃圾委托专业单位收集清运处置。

危险废物：危险废物主要包括含氰废槽液、废碳芯（含镍、含氰）、废棉芯（含镍、含氰）、乙醇废液、污水处理站污泥、废化学品容器、污水处理树脂、设备维修废机油等，均交由有资质单位统一处置。

- 四、环境保护设施调试效果

- （一）环保设施处理效率

- 1.废水治理设施

- 项目产生生产废水除回用外均由废水处理站处理达标后经厂区总排口排入市政污水管网，生活废水经隔油池+化粪池处理后经厂区排口排入市政污水管网，满足环境影响报告表及其审批部门相关要求。

- 2.废气治理设施

- 有机废气：有机废气经RTO焚烧系统处理后，尾气经距地15m高的排气筒排放。酸性废气：经2级氢氧化钠喷淋洗涤塔处理后经过15m排气筒排放。含氰废气：经1级氢氧化钠喷淋洗涤塔+2级次氯酸钠喷淋洗涤塔处理后经过25m排气筒排放。加强生产运行期的设备管理，满足环境影响报告表及其审批部门相关要求。

- 3.厂界噪声治理设施

- 根据监测结果，项目厂界噪声满足达标排放要求。

- 4.固体废物治理设施

- 经分析项目营运期产生的固体废物均能得到妥善处置，不会对环境产生影响。满足环境影响报告表及其审批部门相关要求。

- （二）污染物排放情况

- 1.废水

- 废水项目pH、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总有机碳、总磷、总氮、石油类、氟化物、总氰化物、总铜、总镍、总银检测结果满足《电子工业水污染物排放标准》（GB 39731-2020）中表1间接排放限值。

- 2.废气

- 监测结果表明，无组织废气颗粒物、硫酸雾、氯化氢检测结果满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中表2排放浓度限值；无组织废气VOCs、甲苯、异丙醇检测结果满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB 51/2377-2017）中表5、表6排放限值；无组织废气非甲烷总烃检测结果满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中附录A.1厂区内无组织VOCs特别排放限值；无组织废气氢氰酸检测结果满足《前苏联居民区大气中有害物质的最大允许浓度》（CH245-71）中最大允许浓度；有组织废气VOCs、异丙醇检测结果满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB 51/2377-2017）表3、表4中涂料、油墨、胶黏剂及类似产品制造行业排放限值；有组织废气甲苯检测结果满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级排放限值；有组织废气硫酸雾、氯化氢、氰化氢检测结果满足《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）表5中排放限值。

- 3.厂界噪声

- 监测结果表明，该项目厂界噪声昼间、夜间监测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1,3类功能区标准。

- 五、工程建设对环境的影响

- 根据监测结果，项目周边地表水、环境空气及敏感点环境噪声均达到验收执行标准。

- 六、验收结论

- 德阳三环科技有限公司“高端芯片用先进封装材料产业化建设项目（一期）”严格执行了环境影响评价制度和“三同时”制度，环境保护管理规章制度健全，人员责任分明，确保了各项环保措施的有效执行。试运行期间各环保设施运行正常，验收监测期间外排各种污染物的浓度和排放量达到此次验收监测标准限值的要求，建议通过验收。

- 后续要求

- 1、加强环保设施的管理及维护，保证运行效率和处理效果的可靠性，确保各项污染物长期、稳定达标排放；

- 2、建立各种健全的生产环保规章制度，严格在岗人员操作管理，操作人员须通过培训和定期考核合格后，方可上岗，与此同时，加强设备、管道、各项治污措施的定期检修和维护工作。

- 3、加强厂区现场生产管理，规范各类原辅材料、半成品及一般固废的堆放暂存，保持厂区环境整洁。

- 4、按要求设置地下水监控井，定期对地下水及土壤进行监测。

- 八、验收人员信息

验收人员名单见附件。

验收组签字：

德阳三环科技有限公司

2022年5月27日